# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“

- ВЪВЕДЕНИЕ

Предприятие „Водноелектрически централи“ (ПВЕЦ) е част от „Националната електрическа компания“(НЕК). Основната функция на предприятието е производство на електроенергия.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка обхваща:

- 1бр. хидравличен пропорционален разпределител - таблица 1;

- 1бр. хидравличен  разпределител (2 позиционен - 4 пътен) – таблица 2;

- 1бр. хидравличен разпределител (3 позиционен - 4 пътен) – таблица 3;

- 1бр. двоен клапан обратен с хидравлично управление – таблица 4;

- 1бр. преобразувател на налягане – таблица 5;

- 12бр. сензори за безконтактно измерване на обороти/скорост – таблица 6;

- 12 броя сензори за близост – таблица 7;

- 3 бр. захранващи преобразувател 220 VAC/DC-24 VDC, 10 A – таблица 8;

- 3 бр. захранващ преобразувател 220 VAC/DC-24 VDC, 20 A – таблица 9;

- 6 бр. захранващ преобразувател 220 VAC/DC-5 VDC, 6.3 A LOGO POWER – таблица 10;

- 1 бр. електронен превключвател на налягане 0 – 250 bar – таблица 11.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ПВЕЦ експлоатира 30 водноелектрически централи (ВЕЦ), разположени в Родопите, Рила и Стара планина. За гарантиране на нормалната експлоатация на  ВЕЦ в предприятието се поддържа определен обем от резервни части - авариен резерв. Попълването на  резерва, след неговото изразходване се извършва с  възлагане на обществени поръчки за доставка на необходимите резервни части.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1	Технически изисквания към доставените стоки

Доставените стоки трябва да отговарят на следните технически изисквания

таблица 1

| Технически изисквания към хидравличен пропорционален разпределител |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип – трипозиционен, четирипътен |  |
| 2 | Захранващо напрежение | 24 V DC |
| 3 | Директно управление без пилотен разпределител | Да |
| 4 | Управляващ сигнал | (4÷20) mA |
| 5 | Обхват на работно налягане | (220÷315)bar |
| 6 | Интегриран електронен блок за управление | Да |
| 7 | Хидравлични изводи Р, Т, А, В | Да |
| 8 | Размер | DN 10 |

таблица 2

| Минимални Технически изисквания към хидравличен дискретен разпределител 2/4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | тип - двупозиционен четирипътен |  |
| 2 | Управление бобина с пружина | да |
| 3 | Захранващо напрежение за бобината | 24 V DC |
| 4 | Обхват на работно налягане | (220÷315) bar |
| 5 | Положение на разпределителят без напрежение | (A→T, P→B) |
| 6 | Схема на превключване |  |
| 7 | Хидравлични изводи Р, Т, А, В | да |
| 8 | Размер | DN 6 |

таблица 3

| Минимални Технически изисквания към хидравличен дискретен разпределител 3/4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | тип – трипозиционен четирипътен |  |
| 2 | Управление бобина | да |
| 3 | Захранващо напрежение за бобините | 24 V DC |
| 4 | Обхват на работно налягане | (220÷315) bar |
| 5 | Положение на разпределителят без напрежение на бобините | (A→T, В→Т) |
| 6 | Схема на превключване |  |
| 7 | Хидравлични изводи Р, Т, А, В | да |
| 8 | Размер | DN 6 |

Таблица 4

| Минимални Технически изисквания към двоен клапан обратен с хидравлично управление КОХУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | тип - двойно КОХУ |  |  |
| 2 |  | Вид на монтажа | Блок КОХУ за монтаж под разпределител |
| 3 |  | обхват на налягането | до 350 bar |
| 4 |  | Хидравлични изводи С1, V1, C2, V2 | да |
| 5 |  | Размер на блок КОХУ | DN 6 |

таблица 5

| Минимални Технически изисквания към преобразувателят за налягане |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измервателен обхват на налягане | (0÷250 bar |
| 2 | Изходен сигнал | (4÷20) mA, (0÷ 250) bar |
| 3 | Захранващо напрежение | (18÷35) V DC |
| 4 | Схема на свързване | двупроводна |
| 5 | Конектор за присъединяване на кабел | да |

таблица 6

| Минимални Технически изисквания към сензорите за обороти/скорост |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принцип на отчитане | ефект на Хол |
| 2 | Захранващо напрежение | (10 ÷ 30) V DC; |
| 3 | Собствена консумация без товар | < 20mA. |
| 4 | Изходна работна честота | (0 ÷ 8) kHz; |
| 5 | Максимален изходен ток | 25 mA |
| 6 | Степен на защита | Ip67 |
| 7 | Работен температурен диапазон | -20 .. +85 °С; |
| 8 | Диаметър | 20 mm |
| 9 | Дължина на присъединителен кабел | 5 m |

таблица 7

| Минимални Технически изисквания на сензори за близост |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | тип | индуктивен |
| 2 | Захранващо напрежение | (10 ÷ 30) V DC; |
| 3 | Изход | PNP |
| 4 | Функция на изхода | NO |
| 5 | Размер на резбата върху корпуса | 12 х 1 |
| 6 | Вид на корпуса | стандартен |
| 7 | Дължина на корпуса | 65mm |
| 8 | Степен на защита | IP 67 |
| 9 | Дължина на присъединителен кабел | 5 m |
| 10 | Разстояние на сработване | 5mm |

таблица 8

| Минимални Технически изисквания |  |
| --- | --- |
| Входно напрежение | 85 ~ 264 VAC (120 ~ 370 VDC) |
| Изходно напрежение | 24 VDC |
| Изходен ток | 10 A |
| мощност | 240 W |
| Начин на монтаж | DIN шина |

таблица 9

| Минимални Технически изисквания |  |
| --- | --- |
| Входно напрежение | 90 ~ 264 VAC (127 ~ 370 VDC) |
| Изходно напрежение | 24 VDC |
| Изходен ток | 20 A |
| мощност | 480 W |
| Начин на монтаж | DIN шина |

таблица 10

| Минимални Технически изисквания |  |
| --- | --- |
| Входно напрежение | 100 ~ 240 VAC (110 ~ 300 VDC) |
| Изходно напрежение | 5 VDC |
| Изходен ток | 6.3 A |
| мощност | 31.5 W |
| Начин на монтаж | DIN шина |

таблица 11

| Минимални Технически изисквания към електронен превключвател на налягане |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измервателен обхват | 0 – 250 bar |
| 2 | Степен на защита | IP 67 |
| 3 | Механично присъединяване | външна резба G1/4 |
| 4 | Точност | ≤ ± 0,5 % |
| 5 | Аналогов изход | 1 - (4÷20) mA |
| 6 | Превключващи изходи | 2 - PNP транзисторен изход |
| 7 | Ток на превключващия изход | max. 1.2 A |
| 8 | Време за реакция на изхода | < 10 ms |
| 9 | Захранващо напрежение | (18 ÷ 35) V DC; |
| 10 | дисплей | 4 цифрен LED |

4.1.2	Технически изисквания към маркировка

- Маркировката на стоките трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи;

- Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделието трябва да е ясна и видима в цялост.

4.1.3	Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Изпълнителят трябва да предостави: Гаранционни карти на доставените стоки; Каталожни данни на стоките, предмет на поръчката; Декларация за съответствие на доставените стоки.

    - Технически изисквания към транспортирането

- Изделието трябва да бъде доставено в стандартна опаковка за този вид стока, съответстваща на техническата спецификация, вида и начина на транспортиране, която е подходяща да предпази изделието от повреди по време на транспортиране, товарене и разтоварване.

    - Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Изпълнителят трябва да предостави: Инструкция за монтаж и експлоатация на български език на стоките, предмет на поръчката.

  - Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

- Изделието да отговоря на всички изисквания за ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвата при спазване на всички нормативни документи за опазване на околната среда;

- Използването му не трябва да води до образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на законово и нормативно установените норми.

  - Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и   безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

  - Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

4.4.1	Гаранционен срок – не по – малко от 24 месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- . Срок, място и условия за доставка

5.1.1	Място за извършване на доставката – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.

5.1.2	Срок  за  изпълнение  на доставката  –  до  45   календарни дни,  считано  от датата на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя.

- Контрол на доставка при получаването й

- При приемане на стоката се извършва входящ контрол от лицето отговорно за изпълнение на доставката и се подписва протокол за входящ контрол по образец.

- Други изисквания

-	Неприложимо за предмета на поръчката.

# Приложение 2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“ |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

Приложение 3

(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ................................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от...............................................................................................................................................,

(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ………......................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлаганите от нас стоки ще отговарят на изискванията посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.

3. Предлаганият от нас срок за изпълнение на доставката е …………… (словом………….) календарни дни (до 45 календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна, изпратено от Възложителя.

4.  Предлаганият от нас гаранционен срок е ……..…………. (словом…………………) месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на подписване на приемо–предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайният срок за получаване на оферти.

Приложение:

Таблица на съответствието

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)

Приложение 3-1

(образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за процедура с предмет:

„Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“

ТАБЛИЦА 1 - ХИДРАВЛИЧЕН ПРОПОРЦИОНАЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ

| Минимални технически изисквания към хидравличен пропорционален разпределител |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |
| 1 | Тип – трипозиционен, четирипътен |  |  |
| 2 | Захранващо напрежение | 24 V DC |  |
| 3 | Директно управление без пилотен разпределител | Да |  |
| 4 | Управляващ сигнал | (4÷20) mA |  |
| 5 | Обхват на работно налягане | (220÷315)bar |  |
| 6 | Интегриран електронен блок за управление | Да |  |
| 7 | Хидравлични изводи Р, Т, А, В | Да |  |
| 8 | Размер | DN 10 |  |

ТАБЛИЦА 2 – ХИДРАВЛИЧЕН  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ (2 ПОЗИЦИОНЕН - 4 ПЪТЕН)

| Минимални технически изисквания към хидравличен дискретен разпределител 2/4 |  |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |  |
| 1 | тип - двупозиционен четирипътен |  |  |  |
| 2 | Управление бобина с пружина | да |  |  |
| 3 | Захранващо напрежение за бобината | 24 V DC |  |  |
| 4 | Обхват на работно налягане | (220÷315) bar |  |  |
| 5 | Положение на разпределителят без напрежение | (A→T, P→B) |  |  |
| 6 | Схема на превключване |  |  |  |
| 7 | Хидравлични изводи Р, Т, А, В | да |  |  |
| 8 | Размер | DN 6 |  |  |

ТАБЛИЦА 3 – ХИДРАВЛИЧЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ (3 ПОЗИЦИОНЕН - 4 ПЪТЕН)

| Минимални технически изисквания към хидравличен дискретен разпределител 3/4 |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |
| 1 | тип – трипозиционен четирипътен |  |  |
| 2 | Управление бобина | да |  |
| 3 | Захранващо напрежение за бобините | 24 V DC |  |
| 4 | Обхват на работно налягане | (220÷315) bar |  |
| 5 | Положение на разпределителят без напрежение на бобините | (A→T, В→Т) |  |
| 6 | Схема на превключване |  |  |
| 7 | Хидравлични изводи Р, Т, А, В | да |  |
| 8 | Размер | DN 6 |  |

ТАБЛИЦА 4 – ДВОЕН КЛАПАН ОБРАТЕН С ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ КОХУ

| Минимални технически изисквания към двоен клапан обратен с хидравлично управление КОХУ |  |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |  |
| 1 | тип - двойно КОХУ |  |  |  |
| 2 |  | Вид на монтажа | Блок КОХУ за монтаж под разпределител |  |
| 3 |  | обхват на налягането | до 350 bar |  |
| 4 |  | Хидравлични изводи С1, V1, C2, V2 | да |  |
| 5 |  | Размер на блок КОХУ | DN 6 |  |

ТАБЛИЦА 5 – ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ

| Минимални технически изисквания към преобразувателят за налягане |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |
| 1 | Измервателен обхват на налягане | (0÷250 bar |  |
| 2 | Изходен сигнал | (4÷20) mA, (0÷ 250) bar |  |
| 3 | Захранващо напрежение | (18÷35) V DC |  |
| 4 | Схема на свързване | двупроводна |  |
| 5 | Конектор за присъединяване на кабел | да |  |

ТАБЛИЦА 6 – СЕНЗОРИ ЗА БЕЗКОНТАКТНО ИЗМЕРВАНЕ НА ОБОРОТИ/СКОРОСТ

| Минимални технически изисквания към сензорите за обороти/скорост |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |
| 1 | Принцип на отчитане | ефект на Хол |  |
| 2 | Захранващо напрежение | (10 ÷ 30) V DC; |  |
| 3 | Собствена консумация без товар | < 20mA. |  |
| 4 | Изходна работна честота | (0 ÷ 8) kHz; |  |
| 5 | Максимален изходен ток | 25 mA |  |
| 6 | Степен на защита | Ip67 |  |
| 7 | Работен температурен диапазон | -20 .. +85 °С; |  |
| 8 | Диаметър | 20 mm |  |
| 9 | Дължина на присъединителен кабел | 5 m |  |

ТАБЛИЦА 7 - СЕНЗОРИ ЗА БЛИЗОСТ

| Минимални технически изисквания на сензори за близост |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |
| 1 | тип | индуктивен |  |
| 2 | Захранващо напрежение | (10 ÷ 30) V DC; |  |
| 3 | Изход | PNP |  |
| 4 | Функция на изхода | NO |  |
| 5 | Размер на резбата върху корпуса | 12 х 1 |  |
| 6 | Вид на корпуса | стандартен |  |
| 7 | Дължина на корпуса | 65mm |  |
| 8 | Степен на защита | IP 67 |  |
| 9 | Дължина на присъединителен кабел | 5 m |  |
| 10 | Разстояние на сработване | 5mm |  |

ТАБЛИЦА 8 – ЗАХРАНВАЩИ  ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ 220 VAC/DC-24 VDC, 10 A

| Минимални технически изисквания |  |  |  | Предложение на участника Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |  |  |
| 1 | Входно напрежение | 85 ~ 264 VAC (120 ~ 370 VDC) |  |  |
| 2 | Изходно напрежение | 24 VDC |  |  |
| 3 | Изходен ток | 10 A |  |  |
| 4 | мощност | 240 W |  |  |
| 5 | Начин на монтаж | DIN шина |  |  |

ТАБЛИЦА 9 – ЗАХРАНВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ 220 VAC/DC-24 VDC, 20 A

| Минимални Технически изисквания |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |
| 1 | Входно напрежение | 90 ~ 264 VAC (127 ~ 370 VDC) |  |
| 2 | Изходно напрежение | 24 VDC |  |
| 3 | Изходен ток | 20 A |  |
| 4 | мощност | 480 W |  |
| 5 | Начин на монтаж | DIN шина |  |

ТАБЛИЦА 10 – ЗАХРАНВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ 220 VAC/DC-5 VDC, 6.3 A LOGO POWER

| Минимални Технически изисквания |  |  | Предложение на участника Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |
| 1 | Входно напрежение | 100 ~ 240 VAC (110 ~ 300 VDC) |  |
| 2 | Изходно напрежение | 5 VDC |  |
| 3 | Изходен ток | 6.3 A |  |
| 4 | мощност | 31.5 W |  |
| 5 | Начин на монтаж | DIN шина |  |

ТАБЛИЦА 11 – ЕЛЕКТРОНЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ 0 – 250 bar

| Минимални технически изисквания към електронен превключвател на налягане |  |  |  | Предложение на участника Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ |  |  |  |  |  |
| КАТАЛОЖЕН НОМЕР |  |  |  |  |  |
| 1 | Измервателен обхват | 0 – 250 bar |  |  |
| 2 | Степен на защита | IP 67 |  |  |
| 3 | Механично присъединяване | външна резба G1/4 |  |  |
| 4 | Точност | ≤ ± 0,5 % |  |  |
| 5 | Аналогов изход | 1 - (4÷20) mA |  |  |
| 6 | Превключващи изходи | 2 - PNP транзисторен изход |  |  |
| 7 | Ток на превключващия изход | max. 1.2 A |  |  |
| 8 | Време за реакция на изхода | < 10 ms |  |  |
| 9 | Захранващо напрежение | (18 ÷ 35) V DC; |  |  |
| 10 | дисплей | 4 цифрен LED |  |  |

Забележки:

Колона „Предложение на участника/Характеристики” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от изискванията на Възложителя.

Приложение 4

(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От .............................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от.............................................................................................................................................,

(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ………...................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в поканата за участие и приложенията към нея за в обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“, заявяваме следното:

1. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на ……………….(словом………………………) лева,  без ДДС.

2. Предложената обща стойност, е формирана на база единични цени, посочени в следната ценова таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение:

| № | Вид | Количество/ Мярка | Единична цена в лева, без ДДС | Обща сума в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хидравличен пропорционален разпределител | 1 |  |  |
| 2 | Хидравличен разпределител (2 позиционен - 4 пътен) | 1 |  |  |
| 3 | Хидравличен разпределител (3 позиционен - 4 пътен) | 1 |  |  |
| 4 | Двоен клапан обратен с хидравлично управление | 1 |  |  |
| 5 | Преобразувател на налягане | 1 |  |  |
| 6 | Сензори за безконтактно измерване на обороти/скорост | 12 |  |  |
| 7 | Сензори за близост | 12 |  |  |
| 8 | Захранващ преобразувател 220 VAC/DC-24 VDC, 10 A | 3 |  |  |
| 9 | Захранващ преобразувател 220 VAC/DC-24 VDC, 20 A | 3 |  |  |
| 10 | Захранващ преобразувател 220 VAC/DC-5 VDC, 6.3 A LOGO POWER | 6 |  |  |
| 11 | Електронен превключвател на налягане 0 – 250 bar | 1 |  |  |

3. Така предложената обща сума е формирана на база единични цени, посочени в горната таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

4. Изразяваме съгласие, при аритметични грешки, както и при несъответствие между единичните цени и общата стойност за изпълнение на поръчката, за вярно да се приемат единичните цени и общата стойност да бъде приведена в съответствие спрямо тях.

5. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)