# Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО:  ПАВЕЦ „Чаира“ - Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор

- ВЪВЕДЕНИЕ

Главният трансформатор на всеки блок се състои от три еднофазни трансформатора тип ОРЦН-158000/400/У1. Всеки един от тях има една намотка ВН (410kV/1,732) и две еднакви намотки НН (2x19kV). Номинални данни:

- мощност 474MVA;

- номинален ток ВН – 668A;

- номинален ток НН – 7200А;

- охлаждане – OFWF;

Изградена е  нивомерната уредба за следене и визуализация на нивата на маслата в разширителите на трансформатора, янсеновия регулатор и въвод 400 кV на всяка фаза. Показанията ѝ са изведени в табло 1(2)Т27 в коридора пред трансформаторните клетки.

Сигналът се получава от двупроводни трансмитери LD 301, които са монтирани непосредствено под съответните разширители. Те измерват диференциалната разлика между атмосферния въздух и заемания обем масло в разширителя. Сигналът се преобразува в електрически (4-20mА) и се подава на съответния контролер CIT400.

В табло 1(2)Т27 са монтирани контролерите, които показват на дисплея каква част от обема на съответния разширител е запълнен с масло. Показанията са в % от заетия обем – Vmax=100%,  Vmin=0%

Аналоговите изходи от CIT400 се подават също и на КС на централата за визуализация на нивата в реално време.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на един брой диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

По настоящем за измерване нивото на маслото в големите разширители на фазите на главните трансформатори се използват 9 броя диференциални манометри (датчици) със следните технически данни:

|  | Параметър | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  | Начин на измерване | диференциално налягане |
|  | Основна точност на прибора | 0,075% |
|  | Граници на измерваната величина | -500….+500mbar |
|  | Минимална стъпка/min. span/ | 4,2 mbar |
|  | Макс. допустимото статично налягане | 160 bar. |
|  | Изход и комуникационен протокол | HART (4 ÷ 20 mA) |
|  | Присъединителна резба | ¼ - 18 NPTF |
|  | Електрическо присъединяване | M20 x 1.5 |
|  | Изход | 4-20mA (4mA = 0 mbar, 20 mA = 100mbar), двупроводна система, съгласно NAMUR NE43 |
|  | Материал на диафрагмата и запълващата течност | 316L SST и силиконово масло |
|  | Захранващо напрежение | 24Vdc |
|  | Настройки и диагностика | Наличие на софтуер и комуникационен кабел |
|  | Вграден индикатор | Не |
|  | Степен на защита | IP65 |
|  | Надморска височина | 1200 m |
|  | Температура на околната среда | +5 ОС +35ОС |
|  | Относителна влажност | 75% |
|  | Изходна функция | линейна |
|  | Монтаж | на закрито |

Целта на настоящата техническа спецификация е да бъде доставен един брой, с който да се обезпечи аварийният резерв на централата.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Технически изисквания към стоките

Техническите изисквания за доставения манометър са посочени в следната таблица:

|  | Параметър | Изискване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начин на измерване | диференциално налягане |
| 2 | Основна точност на прибора | 0,075% |
| 3 | Граници на измерваната величина | -500….+500mbar |
| 4 | Минимална стъпка /min.span/ | 4,2 mbar |
| 5 | Макс. допустимото статично налягане | ≥160 bar |
| 6 | Изход и комуникационен протокол | HART (4 ÷ 20 mA) |
| 7 | Присъединителна резба | ¼ - 18 NPTF |
| 8 | Електрическо присъединяване | M20 x 1.5 |
| 9 | Изход | 4-20mA (4mA = 0 mbar, 20 mA = 100mbar), двупроводна система, съгласно NAMUR NE43 |
| 10 | Материал на диафрагмата и запълващата течност | 316L SST и силиконово масло |
| 11 | Захранващо напрежение | 24Vdc |
| 12 | Настройки и диагностика | Наличие на софтуер и комуникационен кабел |
| 13 | Вграден индикатор | Не |
| 14 | Степен на защита | ≥IP65 |
| 15 | Надморска височина | - m |
| 16 | Температура на околната среда | +5 ОС +35ОС |
| 17 | Относителна влажност | ≥75% |
| 18 | Изходна функция | линейна |
| 19 | Монтаж | на закрито |

- Технически изисквания към маркировката

На стоките да има ясна и видима маркировка, описваща функционалното им предназначение.

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и съхранението им в склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност.

4.1.3.1. Документи съпровождащи доставката:

- инструкция за монтаж, настройка и експлоатация;

- указания за правилно съхранение;

- гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;

- Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването от завода производител до мястото на доставка.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

- Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Продуктите да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р. България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

- Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

- Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционният срок - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок, място и условия за доставка

Място на доставка – Предприятие ВЕЦ, Централен склад гр. Пловдив.

Срок на доставка – Не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя.

- Контрол на доставка при получаването ѝ

5.2.1. Контрол на доставените стоки ще се извърши в съответствие с класификатор за входящ контрол и оформяне на съответните документи, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

5.2.2. Стоката се приема с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Други изисквания

Неприложимо за предмета на поръчката

# Приложение № 2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор“, реф. № 26РП-К50А104 |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

Приложение № 3

(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ................................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея във връзка с обществена поръчка с предмет: ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор“, реф. № 26РП-К50А104, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлаганите от нас стоки отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.

3. Предлаганият от нас срок за доставка е …………… (словом ……………………………) календарни дни (не повече от 60 календарни дни), считано от датата на изпращане на Възлагателно писмо изпратено от Възложителя до Изпълнителя.

4.  Предлаганият от нас гаранционен срок е …………… (словом …………………………..) месеца (не по – малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо – предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. Тази оферта е със срок на валидност 120 (словом: сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение:

Таблица на съответствието.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)

Приложение 3-1

(образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за поръчка с предмет:

ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор“, реф. № 26РП-К50А104

| № | Параметър | Минимални изисквания | Предложение на участника (параметър) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начин на измерване | диференциално налягане |  |
| 2 | Основна точност на прибора | 0,075% |  |
| 3 | Граници на измерваната величина | -500….+500mbar |  |
| 4 | Минимална стъпка /min.span/ | 4,2 mbar |  |
| 5 | Макс. допустимото статично налягане | ≥160 bar |  |
| 6 | Изход и комуникационен протокол | HART (4 ÷ 20 mA) |  |
| 7 | Присъединителна резба | ¼ - 18 NPTF |  |
| 8 | Електрическо присъединяване | M20 x 1.5 |  |
| 9 | Изход | 4-20mA (4mA = 0 mbar, 20 mA = 100mbar), двупроводна система, съгласно NAMUR NE43 |  |
| 10 | Материал на диафрагмата и запълващата течност | 316L SST и силиконово масло |  |
| 11 | Захранващо напрежение | 24Vdc |  |
| 12 | Настройки и диагностика | Наличие на софтуер и комуникационен кабел |  |
| 13 | Вграден индикатор | Не |  |
| 14 | Степен на защита | IP65 |  |
| 15 | Надморска височина | 1200 m |  |
| 16 | Температура на околната среда | +5 ОС +35ОС |  |
| 17 | Относителна влажност | 75% |  |
| 18 | Изходна функция | линейна |  |
| 19 | Монтаж | на закрито |  |

Забележка:

Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като се посочват предложения за всяко едно от минималните изисквания на Възложителя.

Приложение № 4

(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От .............................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в поканата за участие и приложенията към нея за обществена поръчка с предмет: ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор“, реф. № 26РП-К50А104, заявяваме следното:

1. Предложената обща сума, посочена в следната ценова таблица, включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение, освен в случаите предвидени по закон.

| № | Вид | Мярка | Количество | Единична сума в евро, без ДДС | Обща сума в евро, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диференциален манометър (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |

2. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (словом: сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)