ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: Доставка на нови четкодържатели за ХГ-3 във ВЕЦ „Алеко“

- ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Алеко”  е третото, най-ниско стъпало на каскадата Баташки водносилов път след ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Пещера“. Монтирани са три вертикални турбини тип „Францис“. Общата инсталирана мощтност е 64,8MW.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на 38 броя четкодържатели и 38 броя основи за закрепване за хидрогенератор ХГ 3 във ВЕЦ „Алеко“.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Генераторът ХГ-3 е оборудван с 31 (тридесет и един) броя четкодържатели. От дългогодишната експлоатация пружините на четкодържателите са изгубили характеристките си и не осигуряват необходимия натиск върху четките, което води до влошаване на работата им, а също така води до дефекти по четкодържателите (имат следи от поява на искрене от четките).

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството.

Размерите на четкодържателите и основите са посочени в Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

Двоен четкодържател – 35 броя (Приложение 1):

- Материал за  изделието - месинг

Единичен четкодържател -3 броя (Приложение 2):

- Материал за  изделието- стомана

Основа за закрепване – 38 броя (Приложение 3)

- Материал за  изделието-основа – месинг

- Новите основи за закрепване да  имат възможност за регулиране на височината, съгласно Приложение 3.

- Новите четкодържатели да имат възможност за регулиране натиска на пружините.

- Притискателният палец/пружините на четкодържателите да осигуряват гарантиран натиск върху четките от 150г/см2   през целия експлоатационен живот на четкодържателния механизъм - 1,6х3,2=5,12см2, което е 678 г за цялата площ на четка.

- Върхът на притискателния палец/пружините трябва да бъде от изолационен материал  в мястото на  контакт с четката.

- Хлабината на четката в четкодържателя трябва да бъде 0,1-0,2 мм, да има възможност за свободно радиално движение без заклинване или пораждане на вибрации.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

- Документация, представена с доставката – чертеж на четкодържателя, чертеж на  основата, сертификати или декларация за съответствие от производителя.

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- Опаковката да гарантира предпазване на стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

- Технически изисквания към транспортирането

- Транспортът да се извършва, съгласно предписанията на производителя, ако има такива.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката

- Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.

Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.

- Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнителят се задължават да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.

- Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционен срок не по-малко от  12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок, място и условия за доставка

- Срок на доставка – не повече 120 календарни дни, считано от деня следващ датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено чрез имейл от Възложителя до Изпълнителя.

- Място на доставка – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244, централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.

- Контрол на доставка при получаването ѝ

Приемане на доставката - с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Размери на двоен четкодържател

Приложение 2 – Размери на единичен четкодържател

Приложение 3 - Размери на основа