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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

ОТНОСНО: Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Сестримо
1. ВЪВЕДЕНИЕ
ВЕЦ „Сестримо“ е второто стъпало от каскада „Белмекен – Сестримо – Момина клисура“. В централата са инсталирани два генератора с обща мощност 240 MW. Централата е въведена в експлоатация през 1974 год. Всеки хидрогенератор е свързан в блок- схема към силов трансформатор.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Настоящата поръчка обхваща доставка на два броя електрически задвижки за  спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Сестримо.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Системата за техническо водоснабдяване е предназначена да осигурява вода за охлаждане на генератора, лагерите на генератора и турбината от помпени агрегати (за ХГ1 и ХГ2). Системата за всеки хидроагрегат се състои от шахта техническо водоснабдяване, две помпени групи със самопочистващи се филтри. Шахтите техническо водоснабдяване на ХГ1 и ХГ2 се запълват с вода за охлаждане от турбинните шахти на съответния хидроагрегат и се отделят една от друга посредством спирателен кран. Крановете са тип шибърен с неизваждащ се  шпиндел. Смукателните решетки на ПТВ се замърсяват често, а наличието на вода възпрепятства почистването им. За намаляване времето на неразполагаемост на хидроагрегатите  е необходимо да се монтират електрически задвижки на  спирателните кранове между двете шахти.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
Доставка на два броя електрически задвижки със следните технически характеристики:
	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	Мярка
	К-во

	1
	Електрическа задвижка
	· Присъединяване към работен орган: в съответствие с EN ISO 5211 или еквивалентно/и;
· Куплунг: SW, квадрат 30 мм;
· Усилие:  ≥250 Nm;
· Изходяща скорост: ≥ 30 об./мин.;

Ел. двигател:
· Захранващо напрежение: 3х400V АC;
· Мощност ≤ 1kW
· Клас на изолация: F;
· Защита thermo switch(NC)

Контролен блок:
· Обратна връзка: 4 – 20 мА;
· Крайни изключватели: 1но и 1 нз за всяко положение;
· Изключватели от усилие: 1но и 1 нз за всяко положение;
· Нагревател против натрупване на конденз: 5 – 20 W, 220÷240V АC;
· Защита: ≥ IP65;
· Механичен индикатор за положение – отворено и затворено
· Възможност за ръчно управление: волан/ръчно колело;
· Защитно покритие против корозия;
	бр.
	2



4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· На eлектрическа задвижка да има информационна табела с данни за редуктора и
двигателя.
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
·    Доставените изделия да са в стандартна заводска опаковка с ненарушена цялост, която трябва да го предпазва по време на транспорт и да позволява съхраняването му при предписаните от производителя условия.
· Документи съпровождащи доставката:
· [bookmark: _Hlk14076416]  Изпълнителят трябва да предостави инструкция за монтаж, техническо обслужване, и експлоатация.
·   Сертификат или декларация за съответствие на доставените стоки. 
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването от завода производител до мястото на доставка. 
Разходите по отстраняване на повредите по съоръженията при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо за предмета на поръчката

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Стоката/те да бъдат доставени в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължават да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя при спазване на договорените правила в подписаното между страните споразумение по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на работа /КОСЗБР/, съгласно изискванията на интегрираната система за управление /съдържащо реквизитите на споразумението по смисъла на чл. 18 от ЗЗБУТ/.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Не по-малко от 24 месеца от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
- Срок на доставка – не повече от 3 месеца, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/договор от страна на Изпълнителя.
- Приемане на доставката - с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.
- Място на доставка – гр. Пловдив, ул. Васил Левски 244, централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.
5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ
При приемането се извършва входящ контрол с приемо–предавателен протокол без забележки, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неприложимо за предмета на поръчката.




















Приложение 2
(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	[bookmark: _Hlk54779212][bookmark: _Hlk54779446]„Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Сестримо“ с реф. 26ИП-П50А086





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)






Приложение 3
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Сестримо“ с реф. 26ИП-П50А086, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на Изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
2. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
3. Декларираме, че доставените стоки ще са окомплектовани и съпроводени с необходимите документи, съгласно т. 4.1.3 от Техническата спецификация.
4. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.
5. Място за доставка: гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“, посочено в т. 5.1 от Техническата спецификация. 
6. Предлаганият от мен/нас срок за доставка е ……...……….. (словом:......................................................)  месеца (не повече от 3 (месеца), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна за изпълнение на поръчката.
7. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок на доставените изделия е …………………… (словом:......................................................)  месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири)) месеца), след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, без забележки.
8. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
9. Таблица на съответствието: 
	№
	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА, 

	1
	 Електрическа задвижка
	· Присъединяване към работен орган: в съответствие с EN ISO 5211 или еквивалентно/и;
· Куплунг: SW, квадрат 30 мм;
· Усилие:  ≥250 Nm;
· Изходяща скорост: ≥ 30 об./мин.;

Ел. двигател:
· Захранващо напрежение: 3х400V АC;
· Мощност ≤ 1kW
· Клас на изолация: F;
· Защита thermo switch(NC)

Контролен блок:
· Обратна връзка: 4 – 20 мА;
· Крайни изключватели: 1но и 1 нз за всяко положение;
· Изключватели от усилие: 1но и 1 нз за всяко положение;
· Нагревател против натрупване на конденз: 5 – 20 W, 220÷240V АC;
· Защита: ≥ IP65;
· Механичен индикатор за положение – отворено и затворено
· Възможност за ръчно управление: волан/ръчно колело;
Защитно покритие против корозия;
	




Забележки:
1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника".
2.Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.
3.Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в Техническата спецификация стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.	



Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис)











Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk124864015]След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 не ВЕЦ Сестримо“ с реф. 26ИП-П50А086, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчка, както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.
1. Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.


Приложение: 
1. Ценова таблица






[bookmark: _Hlk157158296]Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)











Приложение 4-1
(образец)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
По поръчка с предмет: „Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 не ВЕЦ Сестримо“ с реф. 26ИП-П50А086
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрическа задвижка
-параметри съгласно техническата спецификация
	бр.
	2
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, евро без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.
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