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[bookmark: _Toc532374862][bookmark: _Hlk157517716]Приложение 1.1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За обособена позиция 1
[bookmark: _Hlk163825472]ОТНОСНО: Доставка на нова цялостна модулна инверторна система във ВЕЦ „Видима“
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Предприятие „Водноелектрически централи” обхваща четири големи каскади от ВЕЦ и ПАВЕЦ и редица малки ВЕЦ, базирани в южна, централна и северна България. 
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на:
- инвертор с мощност 6 kVA (110 VDC) - 1 брой. 
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
3.1. Съществуващо положение на ВЕЦ „Видима“
В ОРУ 110 kV на ВЕЦ „Видима“ е монтиран елегазов триполюсен прекъсвач тип SB 6 на фирма Magrini Galileo. Във всеки полюс е вграден по един електрически задвижван херметичен компресор. Този компресор служи за възстановяване на налягането на елегаз в камерата на прекъсвача.
При отпадане на променливото напрежение за по-дълго време разликата в налягането на елегаза в камерите на задвижването спада под долната настроена граница, което автоматично забранява комутациите на прекъсвача. В този случай е необходимо електромоторите на компресорите на прекъсвача да се захранват посредством преобразувател на напрежение - инвертор от акумулаторната батерия 110 VDC на централата. Инверторът може да захранва  електромоторите на компресорите на трите полюса едновременно. Мощността на всеки електромотор е 300 VА, а напрежението 230 V, 50 Hz.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1.  Технически изисквания към стоките
4.1.1.1. Общи изисквания
Инверторът трябва непрекъснато да предпазва консуматорите от всички смущения в електрическата мрежа. Изходното напрежение на инвертора трябва да е изолирано от входното захранване. Качеството на изходното напрежение, което осигурява инвертора, трябва да отговарят на класификацията „VFI SS 111” според IEC 62040-3 или еквивалент. Инверторът трябва да е предназначен за продължителна работа.
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Таблица 1. Общи изисквания към инвертора
	Общи изисквания:
	Минимални изисквания на Възложителя

	Режим на работа:
	непрекъсваем

	Тип – 2U 19“ модулна инверторна система.
	Да

	Инверторните модули трябва да са hot-plug дизайн и да се подменят без прекъсване на захранването.
	Да

	Инверторът да има лицев панел с визуална информация за режима на работа, входно изходните величини - напрежение, ток, честота (U,I,f ) и задействалите защити, четене на архива, и други.
	Да

	Архив на събитията с време на възникване
	Да

	Сигнализация на повреди.
	Да

	Защита от пренапрежение
	Да

	EMC Стандарт IEC 62040-2



	Да

	Стандарт за безопасност EN 60950-1 



	Да



4.1.1.2. Функционални изисквания
Захранващите устройства трябва да се състоят от комбинация от компоненти с подходяща мощност. Тези основни модули трябва да се допълват с необходимите елементи за регулиране, управление и диагностика. 
В авариен режим инверторът се захранва от шини постоянен ток 110VDC на обекта и захранва апаратурата с преобразувано от инверторния модул напрежение 230VAC.
При повреда в инверторния модул инверторът да преминава автоматично в режим „Байпас”, при който апаратурата да се захранва от собствени нужди променливо напрежение на обекта.
[bookmark: bookmark159]Вътрешните комуникации трябва да се извършват по шина  предназначена за индустриални приложения, устойчива на електромагнитни смущения.

Специфични изисквания към инвертор 6 kVA - 110VDC (ВЕЦ „ВИДИМА“)
	Описание
	Минимални изисквания на Възложителя

	Инверторен модул:
	

	Номинално входно напрежение (VDC):
	102 – 145 VDC

	Номинално входно напрежение (VАC):
	185 - 275 VAC

	Номинално изходно напрежение (VAC):
	200 - 240 VAC


	Приоритет на захранване
	Основно/инвертор


	Номинална мощност:
	≥ 6 kVA

	Форма на напрежението:
	синусоидална

	Допустима околна температура.

	- 40 до + 50 ºС


	Коефициент на полезно действие при номинален товар
	≥ 95


	Присъединяването на консуматорите към инвертора. 

	От клеморед към съществуващи кабелни линии



4.1.2. Технически изисквания към маркировката
Инверторът трябва да бъде доставен и съхраняван в оригинална опаковка с етикети на производителя. На всяка опаковка трябва да има надпис с партидния номер, година и месец на производство.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
Инверторът следва  да бъде доставен със следните  съпътстващи документи:
· Указания за правилно съхранение и транспорт;
· Инструкции за монтаж, настройка и въвеждане в редовна експлоатация на хартиен и електронен носител;
· Документ, удостоверяващ техническите характеристики на стоките;
Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването от завода производител до мястото на доставка. 
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Продуктите да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р. България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
При изпълнение на товаро-разтоварни работи, да се изпълняват изискванията на „Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи“.
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
4.4.1. Гаранционен срок - не по-малко от 24 месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.
4.4.2. Изпълнителят се задължава да ремонтира или подмени повредените по времето на гаранционния срок устройства изцяло за своя сметка.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
5.1.1. Срок за изпълнение на поръчката - до 120 календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо.
5.1.2. Място за извършване на доставката – Предприятие ВЕЦ, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ 244.
5.2.  Контрол на доставка при получаването
5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.
5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с „Класификатор за входящ контрол“ - 00.ДСТ.МТ.01-1.
5.3. Други изисквания
Неприложимо към предмета на доставката.


Приложение 1.2
(образец)
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Факс номер
	Посочете код на населеното място и номер на факс

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	Доставка на нова цялостна модулна инверторна система във ВЕЦ „Видима“, реф.№26ИП-550А094-ОП1

	Дата на изготвяне на офертата
	Посочете дата, месец, година




ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)


Приложение 1.3
(образец)
ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
„Доставка на цялостна модулна инверторна система“, реф. № 26ИП-550А094, в частта по обособена позиция 1: Доставка на нова цялостна модулна инверторна система във ВЕЦ „Видима“, реф.№26ИП-550А094-ОП1
От ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на цялостна модулна инверторна система“, реф. № 26ИП-550А094, в частта по обособена позиция 1: Доставка на нова цялостна модулна инверторна система във ВЕЦ „Видима“, реф.№26ИП-550А094-ОП1, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлагаме да изпълним поръчката, като доставените от мен/нас стоки ще бъдат нови, неупотребявани и ще отговарят на минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация.
3. Предлаганите от мен/нас стоки са следния модел съгласно поръчковите кодове на производителя: ………………………………….………, от следния производител: …………………………………………..…………..
4. Предлагаме срок за доставка ……………….…. (словом) календарни дни /не повече от 120 календарни дни/, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо. Доставката ще извършим на посоченото в поканата място на доставка: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 244, централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“ от 8:30 до 16:00 часа.
[bookmark: _Hlk167960725]5. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………. (словом) месеца /не по-малко от 24 месеца/, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършване на доставката без забележки.
[bookmark: _Hlk19528797][bookmark: _Hlk29995952]6. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя за обща цена  в размер на ………… евро без ДДС.
Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортни разходи до обекта на Възложителя и не подлежи на увеличение.
Дата: _________							Подпис _______________
Име, длъжност: ____________
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