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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

[bookmark: _Hlk233884432][bookmark: _Hlk233884508]ОТНОСНО:  ПАВЕЦ „Чаира“ - Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Главният трансформатор на всеки блок се състои от три еднофазни трансформатора тип ОРЦН-158000/400/У1. Всеки един от тях има една намотка ВН (410kV/1,732) и две еднакви намотки НН (2x19kV). Номинални данни:
· мощност 474MVA;
· номинален ток ВН – 668A;
· номинален ток НН – 7200А;
· охлаждане – OFWF;
Изградена е  нивомерната уредба за следене и визуализация на нивата на маслата в разширителите на трансформатора, янсеновия регулатор и въвод 400 кV на всяка фаза. Показанията ѝ са изведени в табло 1(2)Т27 в коридора пред трансформаторните клетки.
Сигналът се получава от двупроводни трансмитери LD 301, които са монтирани непосредствено под съответните разширители. Те измерват диференциалната разлика между атмосферния въздух и заемания обем масло в разширителя. Сигналът се преобразува в електрически (4-20mА) и се подава на съответния контролер CIT400.
[bookmark: _Hlk233962599]В табло 1(2)Т27 са монтирани контролерите, които показват на дисплея каква част от обема на съответния разширител е запълнен с масло. Показанията са в % от заетия обем – Vmax=100%,  Vmin=0%
Аналоговите изходи от CIT400 се подават също и на КС на централата за визуализация на нивата в реално време.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на един брой диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
По настоящем за измерване нивото на маслото в големите разширители на фазите на главните трансформатори се използват 9 броя диференциални манометри (датчици) със следните технически данни:
	
	Параметър
	Стойност

	1. 
	Начин на измерване
	диференциално налягане

	2. 
	Основна точност на прибора
	0,075%

	3. 
	Граници на измерваната величина
	-500….+500mbar

	4. 
	Минимална стъпка/min. span/
	4,2 mbar

	5. 
	Макс. допустимото статично налягане
	160 bar.

	6. 
	Изход и комуникационен протокол
	HART (4 ÷ 20 mA)

	7. 
	Присъединителна резба
	¼ - 18 NPTF

	8. 
	Електрическо присъединяване
	M20 x 1.5

	9. 
	Изход
	4-20mA (4mA = 0 mbar, 20 mA = 100mbar), двупроводна система, съгласно NAMUR NE43

	10. 
	Материал на диафрагмата и запълващата течност
	316L SST и силиконово масло

	11. 
	Захранващо напрежение
	24Vdc

	12. 
	Настройки и диагностика
	Наличие на софтуер и комуникационен кабел

	13. 
	Вграден индикатор
	Не

	14. 
	Степен на защита
	IP65

	15. 
	Надморска височина
	1200 m

	16. 
	Температура на околната среда
	+5 ОС  +35ОС

	17. 
	Относителна влажност
	75%

	18. 
	Изходна функция
	линейна

	19. 
	Монтаж
	на закрито



Целта на настоящата техническа спецификация е да бъде доставен един брой, с който да се обезпечи аварийният резерв на централата.

4. [bookmark: _Hlk210291036]ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1.  Технически изисквания към стоките 
Техническите изисквания за доставения манометър са посочени в следната таблица:
	
	Параметър
	Изискване

	1
	Начин на измерване
	диференциално налягане

	2
	Основна точност на прибора
	0,075%

	3
	Граници на измерваната величина
	-500….+500mbar

	4
	Минимална стъпка /min.span/
	4,2 mbar

	5
	Макс. допустимото статично налягане
	≥160 bar

	6
	Изход и комуникационен протокол
	HART (4 ÷ 20 mA)

	7
	Присъединителна резба
	¼ - 18 NPTF

	8
	Електрическо присъединяване
	M20 x 1.5

	9
	Изход
	4-20mA (4mA = 0 mbar, 20 mA = 100mbar), двупроводна система, съгласно NAMUR NE43

	10
	Материал на диафрагмата и запълващата течност
	316L SST и силиконово масло

	11
	Захранващо напрежение
	24Vdc

	12
	Настройки и диагностика
	Наличие на софтуер и комуникационен кабел

	13
	Вграден индикатор
	Не

	14
	Степен на защита
	≥IP65

	15
	Надморска височина
	1200 m

	16
	Температура на околната среда
	+5 ОС  +35ОС

	17
	Относителна влажност
	≥75%

	18
	Изходна функция
	линейна

	19
	Монтаж
	на закрито



4.1.2. Технически изисквания към маркировката
На стоките да има ясна и видима маркировка, описваща функционалното им предназначение.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и съхранението им в склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. 
4.1.3.1. Документи съпровождащи доставката:
- инструкция за монтаж, настройка и експлоатация;
- указания за правилно съхранение; 
 - гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването от завода производител до мястото на доставка. 
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо към предмета на доставката.
4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Продуктите да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р. България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционният срок - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1 Срок, място и условия за доставка
Място на доставка – Предприятие ВЕЦ, Централен склад гр. Пловдив.

Срок на доставка – Не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя. 

5.2 Контрол на доставка при получаването ѝ
5.2.1. Контрол на доставените стоки ще се извърши в съответствие с класификатор за входящ контрол и оформяне на съответните документи, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.
5.2.2. Стоката се приема с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.
5.3 Други изисквания
[bookmark: _Hlk23264018]Неприложимо за предмета на поръчката










Приложение № 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	[bookmark: _Hlk158198112]ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор“, реф. № 26РП-К50А104





ПОДПИС:


______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)


Приложение № 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея във връзка с обществена поръчка с предмет: ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор“, реф. № 26РП-К50А104, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в обществена поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от нас стоки отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.
3. Предлаганият от нас срок за доставка е …………… (словом ……………………………) календарни дни (не повече от 60 календарни дни), считано от датата на изпращане на Възлагателно писмо изпратено от Възложителя до Изпълнителя.
4.  Предлаганият от нас гаранционен срок е …………… (словом …………………………..) месеца (не по – малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо – предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.
5. Тази оферта е със срок на валидност 120 (словом: сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение:
Таблица на съответствието.


Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                                               (име, длъжност, подпис и печат)






	

Приложение 3-1
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за поръчка с предмет:
ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор“, реф. № 26РП-К50А104


	№
	Параметър
	Минимални изисквания
	Предложение на участника
(параметър)

	1
	Начин на измерване
	диференциално налягане
	

	2
	Основна точност на прибора
	0,075%
	

	3
	Граници на измерваната величина
	-500….+500mbar
	

	4
	Минимална стъпка /min.span/
	4,2 mbar
	

	5
	Макс. допустимото статично налягане
	≥160 bar
	

	6
	Изход и комуникационен протокол
	HART (4 ÷ 20 mA)
	

	7
	Присъединителна резба
	¼ - 18 NPTF
	

	8
	Електрическо присъединяване
	M20 x 1.5
	

	9
	Изход
	4-20mA (4mA = 0 mbar, 20 mA = 100mbar), двупроводна система, съгласно NAMUR NE43
	

	10
	Материал на диафрагмата и запълващата течност
	316L SST и силиконово масло
	

	11
	Захранващо напрежение
	24Vdc
	

	12
	Настройки и диагностика
	Наличие на софтуер и комуникационен кабел
	

	13
	Вграден индикатор
	Не
	

	14
	Степен на защита
	IP65
	

	15
	Надморска височина
	1200 m
	

	16
	Температура на околната среда
	+5 ОС  +35ОС
	

	17
	Относителна влажност
	75%
	

	18
	Изходна функция
	линейна
	

	19
	Монтаж
	на закрито
	




Забележка:
Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като се посочват предложения за всяко едно от минималните изисквания на Възложителя.
											  


































Приложение № 4
(образец)
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От .............................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията в поканата за участие и приложенията към нея за обществена поръчка с предмет: ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на диференциален манометър за маслото на фазите на силов трансформатор“, реф. № 26РП-К50А104, заявяваме следното:
1. Предложената обща сума, посочена в следната ценова таблица, включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение, освен в случаите предвидени по закон.
	№
	Вид
	Мярка
	Количество
	Единична сума в евро, без ДДС
	Обща сума в евро, без ДДС

	1
	Диференциален манометър
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	



2. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (словом: сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
[bookmark: _Hlk170812375]                                                                                                                    (име, длъжност, подпис и печат)
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