ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет по Обособена позиция 2: Доставка на електрически изолатори и електроизолационни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електроизолационна хартия δ=0,22 мм с ширина около 900 мм - 80 (осемдесет) m2. Комбинация от два слоя електроизолационна арамидна хартия с един слой РЕТ-филм. Да притежава висока диелектрична якост, механична жилавост, гъвкавост и устойчивост. Пробивно напрежение след прегъване ≥ 11 kV (IEC 626), якост на опън ≥ 220 N/см (IEC 626), относително тегло – 248÷253 g/m2 (IEC 626), топлинен клас ≥ F. | кв.м | 40 |  |  |
| 2 | Керамична хартия (платно) – дебелина до 3 мм, ширина – 1200 мм, температурен диапазон - 550°C до 1300°C; лесна за увиване, оформяне и рязане, плътност – до 210 kg/m3 | кг | 25 |  |  |
| 3 | Проходен изолатор: - Номинален ток - 1000 А - Номинално напрежение - 12 кV - Линия на пролазване: - открит монтаж - 240 mm - закрит монтаж - 144mm - Едноминутно издържано изпитвателно напрежение с промишлена честота 50 Hz - (ефективна стойност), в мокро състояние - 28 kV - Импулсно изпитвателно напрежение при пълна (стандартна) вълна ±1,2/50 µs - (върхова стойност) -75 kV - Натоварване при изпитване на огъване min 400 kg - Материал - Електротехнически порцелан KER 110-1 - Цвят глазура - кафяв - Основна вътрешна изолация- RIP или еквивалентно/и - Монтажен фланец – съгласно фиг. 1.: L = 740mm I = 508mm. h = 235mm D = 105mm a = 215mm b = 140mm c = 175mm d = 14mm M M 27 - Изводи за заземяване на металния корпус - двустранно. - Монтаж - ъгъл на монтаж спрямо хоризонта от 90°. | брой | 3 |  |  |
| 4 | Подпорни изолатори: Максимално работно напрежение – 12 kV Разрушаваща сила на огъване – 10 kN Изпитателно едноминутно напрежение в сухо състояние - 38 kV Размери: A = M16 B = ø75 C = M12 D = ø55 H = 130 Материал – лята смола | брой | 20 |  |  |
| 5 | Подпорни изолатори: Максимално работно напрежение – 24 kV Разрушаваща сила на огъване – 10 kN Изпитателно напрежение 50Hz за 1 мин в сухо състояние - 50 kV Размери: A = M16 B = ø90 C = M12 D = ø60 H = 210 Материал – лята смола | брой | 50 |  |  |
| 6 | Подпорни изолатори с вграден капацитивен куплиращ елемент: Максимално работно напрежение – 24 kV Импулсно напрежение - 125 kV Разрушаваща сила на огъване – 10 kN Изпитателно напрежение 50Hz за 1 мин в сухо състояние - 55 kV Капацитет - 7±20% pF Размери: Н = 225 мм D1 = 74 мм D2 = 55 мм D3 = 87 мм Разстояние на пропълзяване – 350 мм Разрушаваща сила на огъване – 3500 N Материал – лята смола | брой | 1 |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ, БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е 2 (две) години, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна или до достигане на максималната стойност, което от двете обстоятелства настъпи първо;

Индикативният срок за извършване на всяка една конкретно заявена от Възложителя доставка е не повече от ………….. календарни дни, считано от датата на изпратена заявка по имейл или факс от страна на Възложителя, при спазване на изискванията на т. 5.1.1 от техническата спецификация.

Остатъчен срок на годност е ………… месеца, при съхранение в оригинална опаковка и при нормални условия (20°C, 50% влажност), считано от датата на подписване на приемо-предавателения протокол за извършена доставка без забележки.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..				 ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)