ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

определяне на прогнозна стойност при  възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: : ВЕЦ "Пещера" Маслоохладители /комплект/ за смазваща система на лагерите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 – доставка

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: ВЕЦ "Пещера" Маслоохладители /комплект/ за смазваща система на лагерите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 – доставка. и провеждане на пазарни консултации ви представяме нашето индикативно предложение за цена и срок, както следва:

| № | Технически изисквания |  | Предложение на изпълнителя |  | Количество | Ед. цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Топлообменник кожухотръбен маслен с вертикално разположение |  |  | 5 |  |
| 2 | Охлаждаща повърхност | 29 m2 |  |  |  |  |
| - 3 | Присъединяване вход/изход масло | Посредством фланци Ду 65 |  |  |  |  |
| - 4 | Присъединяване вход/изход вода | Посредством фланци Ду 65 |  |  |  |  |
| - 5 | Работно наляганe | 0,6 МРа |  |  |  |  |
| - 6 | Пробно налягане | 0,9 МРа |  |  |  |  |
|  |  | - КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |
| - 7 | Кожух на топлообменника | въглеродна стомана |  |  |  |  |
| - 8 | Дължина на топлообменника | 2353 mm |  |  |  |  |
| - 9 | Диаметър на топлообменника | Ø426 mm |  |  |  |  |
| - 10 | Дебелина на стената на топлообменника | ≥ 8 mm |  |  |  |  |
| - 11 | Брой тръби | 268 |  |  |  |  |
| - 12 | Размер на тръбите | Ø16 х 1 mm |  |  |  |  |
| - 13 | Дължина на тръбите | 1990 mm |  |  |  |  |
| - 14 | Материал на тръбите | CuZn37 |  |  |  |  |
| - 15 | Брой прегради | 27 |  |  |  |  |
| - 16 | Дебелина на прегради | 3 mm |  |  |  |  |
| - 17 | Закрепване на тръбите към неподвижни решетки (челните плочи) | Чрез развалцоване (без запояване) |  |  |  |  |
| - 18 | Дебелина на неподвижните челни плочи | ≥25 mm |  |  |  |  |
| - 19 | Материал на челните плочи | Неръждаема стомана |  |  |  |  |
|  | МАТЕРИАЛИ ЗА МОНТАЖ |  | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | Ед. цена в лева, без ДДС |  |
| - 1 | Контрафланци страна вода - вход / изход - Дy 50 | Фланци от една от следните неръждаеми стомани AISI304, AISI304L, AISI316, AISI 316L или еквивалент | бр. | 10 |  |  |
| - 2 | Контрафланци страна масло -вход/изход - Ду 65 | Фланци стоманени съгласно Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |
| - 3 | Тръба, неръждаемa безшевна Външен диаметър – Ø 60,3 мм; Дебелина на стената – 3,0 ÷ 5,6 мм | От една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент. | м | 10 |  |  |
| - 4 | Тръба, стоманена безшевна Външен диаметър – Ø76,1 мм; Дебелина на стената - 4,5 ÷ 6,3 мм | От една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент | м | 15 |  |  |
| - 5 | Коляно 90 º, безшевно стоманено на заварка. Външен диаметър – Ø76,1 мм; Дебелина на стената – 4,5 ÷ 6,3 мм | От една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент | бр. | 35 |  |  |
| - 6 | Коляно 90 º, безшевно стоманено неръждаемо на заварка Външен диаметър – Ø 60,3 мм; Дебелина на стената – 3,0 ÷ 5,6 мм | От една от следните неръждаеми стомани: -1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4306 (304L ISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE); -1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент. | бр. | 20 |  |  |
| - 7 | Анкерен болт М24 x160 мм | Европейски сертифициран анкер за универсално приложение в бетон. БДС EN 845-2:2013+A1:2016 | бр. | 20 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА В ЛЕВА, БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |  |

Индикативен срок за доставка: …………………………………. дни.

Франко място за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ 244, База управление Пловдив, Предприятие ВЕЦ.

Цената и срокът са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от пазарната консултация.

Дата: …………..	ПОДПИС и ПЕЧАТ:

......................................................................... 			                     /име и фамилия/

.........................................................................

/длъжност на представляващия участника/