ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за строителство

ОТНОСНО: ВЕЦ „Бял извор“ - „Ремонт на напорен тръбопровод"

- ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Бял извор” е деривационна ВЕЦ, оползотворяваща водите на р. Арда, посредством дневен изравнител. Централата се намира в Родопите, на кота площадка 528.10 м. От дневния изравнител водата достига до централата по слабонапорна деривация, включваща закрит канал, дюкер, открит канала и водна камера. Последната е разположена на 16 м. над централата. Напорният тръбопровод е изпълнен от 2 бр. стоманено-бетонови тръби по 8,00 м. свързани със стоманено - бетонов пръстен с ширина 1,50 м. и застъпващ двете тръби по 0,75 м. Дължината на НТ е 16,00 м., вътрешен диаметър 2,40 м., външен диаметър 3,30 м. и диаметър при бетоновия пръстен 3,90 м. Тръбопроводът лежи на скалния масив и е с наклон около 57˚ градуса.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

За спиране на филтрациите на вода е необходимо да се изпълнят уплътнителни противофилтрационни мероприятия по фугите на бетоновия пръстен на НТ и горния устой на тръбопровода. За осигуряване на безопасната експлоатация на водна камера е необходимо да се възстанови торкретното покритие на стената на водна камера на централата.

Да се изготви План за безопасност и здраве (ПБЗ) за конкретния обект.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В следствие тежките климатични условия в района на ВЕЦ „Бял извор“ бетоновия пръстен, свързващ двете части на НТ се обледява, замръзва и свива, а поради високите температури през топлите месеци се разширява и удължава, което довежда до деформации в конструкцията му и се наблюдават филтрации на вода през фугите на бетоновия пръстен. От горната страна към водна камера, тръбопроводът се опира на стоманено-бетонов устой, по който също се наблюдават филтрации през бетона на устоя. По преливника на водна камера се наблюдава изпадало торкретно покритие на едната стена с площ около 50 м²., получило се в следствие на замръзване на бетона при тежките атмосферни условия през зимата и дългогодишната експлоатация на съоръжението.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Технически изисквания към строителството

Материалите за инжектиране на полимерен разтвор да притежават добра адхезия към сухи и мокри бетонови, каменни и метални повърхности. Вида на материалите да позволява съчетаването им с циментови състави при съкратени срокове на втвърдяване на материала. Технологията на прилагането им да бъде инжекционна, т.е. да позволява третирането в дълбочина на работните граници и пукнатини, като при това се запази здравината и целостта на съществуващата конструкция. Материалите за третиране на бетони да притежават сертификати на български език с показатели за механичните им качества, както и сертификат за питейност.

Материалът (двукомпонентна инжекционна полиуретанова (ПУ) смола) да отговаря на БДС EN 12617-4:2003 - „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на съсъхване и набъбване“ или еквивалент; БДС EN 1504-5:2013 – „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 5: Продукти за инжектиране на бетон“ или еквивалент.

Да е предназначен за изолция на водоносещи пукнатини в бетона с помощта на инжекционна система под налягане – чрез еднократно инжектиране, както и за изолация чрез двукратно инжектиране. Представлява бързо реагираща пяна, която да се използва за бързо запечатване на течовете, както и еластична твърда смола, запечатваща трайно пукнатините. Да е водореактивен полиуретанов предполимер, при влизане контакт с вода, да реагира до получаването на високоеластична пяна, да остава еластичен след реакцията с оглед възможността да следва движенията на пукнатините и да ги изолира дълготрайно под формата на еластична полиуретанова твърда смола без да са необходими последващи инжекции.

- Технически характеристики:

Смесителен вискозитет при 25 ° С ~ 250 mPa.s

Увеличаване на обема при контакт с водата макс. 1:20

Гъстота /при +20 ° С/ ~ 1.1 кг/л

Специфично тегло на втвърдената пяна ~ 0.05-0.1 г/см3

Старт на реакцията при контакт с водата ~ 50 сек.

Време на разширяване ~ 180 сек.

Не лепне след ~ 6 мин.

Трайност след смесване на компонентите 45 мин.

Време на рекция без контакт с вода 24 часа

Тегловно смесително съотношение/А:В/ 1:1

Обемно смесително съотношение/А:В/ 1:1

Разходна норма: 0.1 кг/л кухина /пяна/ 1.1 кг/л кухина /смола/.

Съхранение: 6 месеца в оригинално запечатани опаковки.

Експлоатационен срок: след втвърдяване експл. срок на положения материал да е равен на експлоатационния срок на самите бетонни конструкции.

Продуктът да е безопасен за водни организми, като това да е отразено в информационния лист за безопасност на същият. Не се разрешава използването на продукт, който не отговаря на безопасността по отношение на околната среда, отразено в т. 12 – Екологична информация, на информационния лист за безопасност на продукта.

Да се изпълнява по следната технология:

- Начин на приложение: двата компонента се „затоплят“ до стайна температура и се смесват добре с помощта на бавноскоростен миксер. Готовият разтвор се използва в съответствие на установената трайност на сместа след смесване на компонентите. Сместа може да се полага с помощта на конвенционални еднокомпонентни инжекционни помпи. Преди инжектирането пукнатините, които ще се обработват, се затварят с бързо втърдяващ цимент. По дължината на пукнатината се пробиват отвори от двете и страни през 10-15 см. След това отворите се затварят с пакери и /ако е възможно/ се инжектират отдолу нагоре. Диаметърът на отворите зависи от използваните инжекционни пакери. Във водоносещи пукнатини инжектирането се извършва на два етапа: І етап – Инжектиране на материла, докато смолата започне да излиза под формата на пяна от съседния отвор или пакер. ІІ етап – Последващо инжектиране, 10-15 мин. след предходното инжектиране. Второто инжектиране да се извършва като се съблюдава установеното време за трайност на р-ра след смесване на компонентите. Почистване на инструментите веднага след употреба с препарат за почистване на съответната хидроизолационна система.

Изискванията за материалите за торкрет са съгласно EN 14487 -1:2006 или еквивалент., Клас на бетона минимум С28/35 съгласно EN 206, температура на сместа преди полагане мин. 5 °С и макс. 35 °С, пръскането се извършва при температура на околната среда не по-ниска от 5 °С, макс. водоциментов фактор – 0,55, мин. съдържание на цимент – 300кг/м3. 4.1.11.	Взимане на пробни „пити/блокчета“ от полаганата торкретна смес и да се изпитват в лицензирана лаборатория. Изпитването да става в съответствие с БДС ЕN 14488-2:2006 или еквивалент.

ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ:

Фугите около бетоновия пръстен на напорния тръбопровод /НТ/ и по горния стоманено-бетонов устой на НТ - съгласно обемите в Таблица – Приложение 1.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОРКРЕТНО ПОКРИТИЕ:

Възстановяване на торкретното покритие на стената на водна камера на централата - съгласно обемите в Таблица – Приложение 1.

При изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят трябва:

-  Да спазва установеният от Възложителя ред за влизане, движение в района на обекта и напускане.

- Да обезпечи обекта с необходимите материали, работна ръка, механизация и помощни средства за изпълнение на предмета на поръчката.

- Да предприеме всички необходими мерки за цялостното опазване на обекта до предаването му на Възложителя.

- Да извърши почистване и възстановяване на работната площадка след приключване на работа.

Необходими документи при изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка:

- По време на извършване на работите Изпълнителят изготвя и/или представя следната документация: Констативни, приемателни и др. протоколи, актове, сертификати за качество и/или декларации за съответствие на всички вложени на обекта материали, в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г.

- Всички актове за извършена работа, изготвени от Изпълнителя да бъдат на базата на действително вложени материали и извършена работа.

- Изисквания към строителството за опазване на околната среда и климата

По време на изпълнението на СМР да бъдат предприети всички мерки за защита и опазване на околната среда.

Задължение на Изпълнителя е да бъдат опазени собствеността и имуществото на физически и юридически лица от замърсяване и други вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително-монтажните работи, съпътстващите ги производствени и транспортни дейности.

Възприетата технология на работа не трябва да допуска вредни или токсични отпадъци, субстанции и вещества, както и шум извън границите на нормалните производствени норми.

Изпълнителят в качеството си на лице, при чиято дейност се образуват отпадъци, да ги третира самостоятелно или да ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с чл.7, ал.1 на Закона за управление на отпадъците.

При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

Строителните отпадъци след приключване на СМР да се извозят, без да се допуска разпиляването им (ако е необходимо да се покриват), своевременно на места и по ред, указан от Възложителя.

Освен посоченото по-горе, Изпълнителят следва да предприеме и всичко онова, което той счете за необходимо по отношение на опазване на околната среда и водите от замърсяване.

- Изисквания към строителството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Възложителя трябва да осигури условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност при извършване на строителни и монтажни работи, спазвайки изискванията на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,

- НАРЕДБА №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

-Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи

-Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

-Наредба №2 за минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.

Всички други действащи в Република България нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката.

Гаранционен срок и други гаранционни условия

Гаранционен срок - не по-малко от 96 (деветдесет и шест) месеца, от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок и условия за изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 (тридесет) календарни дни от предаване на работната площадка на Изпълнителя. За начална дата на срока за изпълнение на поръчката се счита датата на подписване на Протокол за предаване на работната площадка. Протоколът се подписва след сключване на договор.

Преди започване изпълнението на поръчката, в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, Изпълнителят представя на Възложителя План за безопасност и здраве /ПБЗ/ за конкретната задача, включващ всички необходими мерки за безопасното извършване на работата, както и поименно посочено лице, извършващо дейността координатор по безопасност и здраве.

За крайна дата на срока за изпълнение на поръчката се счита датата на получаване от Възложителя на писмено уведомление за завършване на работите и изразена готовност за предаването им, изпратено от Изпълнителя.

- Място и условия за изпълнение

ВЕЦ „Бял извор”

Координати на съоръжението:41.563611, 25.039722

- Контрол на работата от страна на Възложителя

Окончателното приемане на обекта се извършва от приемателна комисия, назначена от Възложителя. Работата приключва с подписване на двустранен приемо - предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

При подписване на окончателния приемо - предавателния протокол Изпълнителят представя на Възложителя всички протоколи и актове, съставени и подписани по време на изпълнението на поръчката, декларации за съответствие, сертификати, доказващи качеството на вложените материали и т.н.

На заплащане подлежат само действително изпълнените на място и приети от Възложителя видове и количества работи по договорените единични цени, на база двустранно подписан протокол за действително изпълнени видове и количества работи на обекта.

- ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Условия за достъп до работната площадка

Обектът не е стратегически и допускането за оглед и рабата става при следните условия:

Достъпът до обекта се осигурява след изпращане на заявка по образец (публикува се като приложение към процедурата за избор на изпълнител) на Възложителя до централно управление на НЕК ЕАД на посочения в образеца e-mail. Заявката за оглед се изпраща най-късно 2 (два) работни дни преди вероятната дата за оглед. Заповедта се изпраща на участника за сведение.

Преди подаване на офертата, участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като възложителят осигурява достъп до обекта, чрез издаване на заповед.

Изпълнителят осигурява собствени и/или под наем: повдигателни съоръжения, автономно ел. захранване, вода и въздух на обекта.

- Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

1. Минимум 1 (едно) лице, притежаващо пета квалификационна група по Правилник за безопасна работа в неелектически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжение (ПБРНУЕТЦТПМХТС).

2. Минимум 1 (едно) лице, притежаващо четвърта квалификационна група по Правилник за безопасна работа в неелектически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжение (ПБРНУЕТЦТПМХТС).

3. Минимум 1 (едно) лице – ръководител на екипа за извършване на огледа, притежаващо  минимум III (трета)  квалификационна степен АРАС (Асоциация на работещите по алпийски способ) и/или IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) или еквивалентни.

4. Всички лица от екипа да имат завършен курс минимум I (първа) квалификационна степен за работа чрез „въжен достъп“.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Ед. м - ка | К - во | Ед. цена | Обща Ст-ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ИНЖЕКЦИННИ РАБОТИ: |  |  |  |  |  |
| 1 | Механично почистване до здрава основа и издухване с компресор със сгъстен въздух на фугите на бетоновия пръстен на НТ. | М¹ | 25,00 |  |  |
| 2 | Инжектиране с полимерен разтвор по фугите . | М¹ | 25,00 |  |  |
| 3 | Инжектиране с полимерен разтвор горния бетонов устой . | М² | 3,00 |  |  |
| ІІ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОРКРЕТНО ПОКРИТИЕ: |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1-Обрушване на частта от стената на водна камера с компрометиран торкрет до здрава основа 4.2.-Почистване с песъкоструене и набраздяване бет. повърхност | М² | 50,00 50,00 |  |  |
| 5 | Допълнително закрепване на съществуваща мрежа към стената на преливника с анкери за бетон по 3бр/м². | бр. | 150,00 |  |  |
| 6 | 27.282-Торкретиране 3 см. по бетонни стени при набраздяване на бетонната повърхност. | М² | 50,00 |  |  |
| ІІІ. ОБЩО ЗА ОБЕКТА: |  |  |  |  |  |
| 7 | Почистване на работната площадка с изнасяне на всички отпадъци от територията на централата до лицензирано сметище. | м³. | 2,00 |  |  |