ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА

П О К А Н А

за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.

I. Предмет на поръчката: „ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя, подробно описан в Техническата спецификация (ТС) на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

ІІІ. Изисквания:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

3.2. Място на доставка: Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.

ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.

V. Срокове:

5.1. Срок за изпълнение на доставката –  не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

5.2. Гаранционен срок на доставеното оборудване – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки от Възложителя и Изпълнителя.

Сроковете са съгласно посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

VІ. Документи, представяни от участника:

Варианти в офертата не се допускат.

Всеки участник в обществената поръчка  представя следните документи:

6.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, с приложена таблица на съответствието (Приложение № 2-1 към поканата);

6.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица (Приложение № 3-1 към поканата).

6.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.4. Издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване и съответно типът да е вписан в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване или вписване на типа в националния регистър на вписаните типове средства за измерване по реда на чл.1а, ал.4 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Срокът на валидност на вписването в националния регистър на одобрените за използване или на вписаните типове средства за измерване да изтича не по-рано от една година от датата на отваряне на офертите, за да се гарантира пускане в действие по смисъла на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

VІІ. Документация, придружаваща доставката:

Изпълнителят на обществената поръчка представя следните документи:

7.1. Протокол от изпитване;

7.2. Удостоверение за произход;

7.3. Сертификат за качество от страна на производителя;

7.4. Гаранционна карта;

Забележки:

- Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.

- При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.

- Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

- Начин на плащане – по банков път до 30 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

- След извършване на класиране с избрания изпълнител се сключва договор. Приложеният договор към поканата е проект.

- Офертата трябва да бъде представена на български език в съответствие с чл.101, ал.6 от ЗОП.

- Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

VIІІ. Подаване на оферти на хартиен носител :

8.1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………… ……………………………...……” върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

лице за контакт:

тел:

e-mail / факс:

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„........................................................................................……………”

НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003

8.2. Офертите се представят от участника, или от писмено упълномощен от него   представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на  НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.

8.3. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.

8.4. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.

8.5. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 25 000,00 (двадесет и пет хиляди лева) лв. без ДДС.

Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.

Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.

8.6. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.

8.7. Краен срок за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 23.03.2022 г.

8.8. При подписването на договор, Изпълнителят, обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:

-  парична сума, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ в банка „Уникредит Булбанк” АД  IBAN: BG 69UNCR70001522754880; BIC: UNCRBGSF;

-  банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант, то същата следва да бъде издадена съгласно условията, посочени в образеца на Възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

В случаите, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

IX. Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

X. Лица за контакти:

По документацията: Георги Янев  – тел: 032/924-489;

По техническите въпроси: Желязко Караиванов – инженер, производство от ВЕЦ, отдел ЕиР ВЕЦ – тел: 032/904-342.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на техническо предложение;

Приложение № 2-1 – Образец на таблица на съответствието;

Приложение № 3 – Образец на ценово предложение;

Приложение № 3-1 – Образец на ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Проект на договор;

Приложение № 6 – Споразумение по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд;

Приложение № 7 – Образец на банкова гаранция

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

Управител на Предприятие "Водноелектрически централи",

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № П-66/02.10.2019 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Марияна Деянова

Ръководител отдел ФБИА

Сивелин Сивов

Ръководител отдел ЕиР ВЕЦ

Минко Минков

Ръководител отдел ОПССС

Тихомира Узунчева - Миткова

Старши юрисконсулт, отдел ОПССС

Изготвил:

Георги Янев

Експерт, обществени поръчки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Пещера“ – „Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Въча 1“ е последното стъпало от каскадата Доспат-Въча. В централата са инсталирани  четири хидроагрегата с обща инсталирана активна мощност 14 MW. Турбините са тип Францис с номинална мощност от 3,5 МW всяка. Хидроагрегати(ХА) 1 и 2 са въведени в експлоатация през 1933 г., а ХА3 и ХА4- през 1952-53 г.

ВЕЦ „Пещера” е втората централа от каскада БВП, се намира до гр. Пещера и използва водата на язовир „Батак“ за производство на електроенергия. Във ВЕЦ „Пещера“ са монтирани 5 агрегата, на които всеки от хоризонталните синхронни генератори „Сименс“ се задвижват от по две турбини система Пелтон. Генераторите са за напрежение 10,5 kV. Инсталираната мощност е 128 MW.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на десет броя електронни, трифазни електромера, за техническо мерене в комплект с комуникационни модули, два броя оптични глави за връзка и параметризиране на електромерите, лицензиран софтуер.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

За нуждите на ВЕЦ „Въча 1“ е необходима доставка на четири допълнителни електромера за техническо мерене на произведена и потребена във ВЕЦ енергия.

Във ВЕЦ „Въча 1“ се използват електромери ”Landis + Gyr” ZMD410CT с комуникационен модул CU-E22, осъществена е връзка с управляващата система на ВЕЦ. Показанията от електромерите се визуализират и съхраняват в управляващата система на ВЕЦ. Софтуера за програмиране на ВЕЦ “Въча 1” е „SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1(TIA portal)” , използваните контролери са s7-1500(CPU 1516-3) , поддържащ различни комуникационни протоколи като TCP/IP, Profinet, MODBUS TCP.

За отчитане на произведената ел. енергията от хидрогенераторите във ВЕЦ „Пещера“ се използват трифазни механични електромери, по два за всяка машина. Електромерите са амортизирани и не отчитат коректно произведената ел. енергия.

Софтуера за програмиране на ВЕЦ “Пещера” е „ABB 800xA” v6.0, използваните контролери са РМ856, който поддържат Modbus TCP/IP.

4.         ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Електромер

4.1.1.1.	Метрологични и технически характеристики и изисквания:

- електронен трифазен електромер за активна и реактивна енергия:

4-квадрантен с клас на точност 0,2S по БДС EN 62053-22:2004 или еквивалент за активна енергия;

и за реактивна енергия, с клас на точност 2 по БДС EN 62053-23:2004 или еквивалент, или по-висок по БДС EN 62053-24:2015 или еквивалент;

- брой на измервателните елементи: 3;

- схема на свързване: 4-проводникова схема с 3 измервателни елемента;

- предписана номинална честота: 50 Hz;

- предписано фазно напрежение:  57,7 V; 63,5 V и 230 V – да се поддържат и трите напрежения без да е необходимо нарочно параметризиране на електромера;

- обявен ток: 1 А и 5 А – да се поддържат и двата тока. Задаването на тока може да става от потребителя чрез софтуера за параметризиране;

- максимален ток: минимум 6 А

- дисплей: с минимум 8 разряда за цифровата информация. При показване на стойности за количества енергия да се визуализират квадранта и тарифата;

- клас на защита срещу проникване на прах и вода: IP51 или еквивалент или по-висок;

- Минимални работни условия: температура от -25 до +55 о C; влажност 75%;

- начин на монтаж: окачване на панел (wall mounted);

- възможност за резервно захранване от външен източник с напрежение от 100 до 230 VDC и VAC с цел осигуряване на отчитане на данни от измерванията (визуално, чрез софтуера, и чрез компютърните системи за отдалечен достъп) при отсъствие на нормалното захранващо напрежение;

- вграден часовник (таймер), който не трябва да е зависим от честотата на ел. мрежата, и захранването му да е осигурено с кондензатор и батерия. Моментът на превключване на лятно / зимно часово време да се задава от потребителя чрез софтуера. Часовникът да се сверява чрез софтуера и чрез компютърни системи за отдалечен достъп;

- табелка: стандартната за производителя, на български или английски език;

4.1.1.2.	Интерфейси:

- оптичен  – 1 бр.

- всеки електромер трябва да бъде снабден с вграден в електромера и подменяем комуникационен модул – 1 бр., който се параметризира чрез софтуера независимо от параметризирането на електромера. Изисквания към комуникационият модул:

  - подържа стандартни протоколи за комуникация - IEC 62056-21 и dlms, TCP/IP;

  - комуникационен порт Ethernet – стандарт IEEE802.3, 10Base T – Transceiver, (автоматично откриване и корекция на полярността), скорост на предаване – 10 Mbps, RJ45 терминал;

  - комуникационен порт CS+ - стандарт IEC 62056-21 / DIN 66258, сериен двупосочен токов интерфейс, управляван брой модули – 4, скорост на предаване – 19200 bps, дължина на комуникационната линия – 3 м., безвинтов пружинен терминал;

  - комуникационен порт RS485 – стандарт ISO-8482, асиметрични, серийни, асинхронни, двупосочни интерфейси (master or slave режим в зависимост от параметризацията)  – 57600 bps., RJ12 терминал;

дължина на комуникационната линия – 1000 м. при 15 управлявани (slave) модула и скорост на предаване 19200 bps.

дължина на комуникационната линия – 550 м. при 31 управлявани (slave) модула и скорост на предаване 38400 bps.

дължина на комуникационната линия – 250 м. при 31 управлявани (slave) модула и скорост на предаване 57600 bps;

  - консумация на енергия – max. 1,7 W;

  - начин на поставяне на модула – директно в електромера;

- RS485 – минимум 1бр., който може да е разположен в комуникационният модул или да е на корпуса на електромера;

- комуникационен протокол: dlms  или  IEC 62056-21 (или еквивалент);

- достъпът до електромера чрез всеки един от интерфейсите да е независим от другите и да е осигурен с пароли за достъп, задавани от потребителя чрез софтуера;

- достъпът до електромера да е защитен с пароли на три нива: за пълен достъп; за пълно отчитане и за частично параметризиране; само за частично отчитане. Обхватът за частичен достъп да се задава от потребителя чрез софтуера;

- цифров изход – 1бр. за сигнализация на необичайни събития от мониторинг на токове, напрежения, товар и фактор на мощността по предварително зададени от потребителя критерии чрез софтуера.

4.1.1.3 Измервани количества ел. енергия:

- измерване и запис в електромера на трифазни количества за: активна енергия в две посоки; индуктивна и капацитивна реактивни енергии; реактивна енергия в 4 квадранта.

- за всяко измервано количество енергия да се осигуряват отчети на текущи показания и записи в електромера на показания в края на отчетен период (самоотчети) при следните изисквания:

  - отчетни периоди:  календарен месец; ежедневен самоотчет (в 00:00ч.).

  - всеки отчет да е за всяко от измерваното количество енергия;

  - съхраняване (в електромера) и достъп за отчитане на данните за минимум 12 бр. отчетни периоди;

  - параметризирането на електромера за изпълняване на посочените изисквания да се извършва от  потребителя чрез софтуер.

4.1.1.4 Товаров профил (Load Profile):

Отчитане и запис на товаров профил при следните изисквания:

- за избран от потребителя (чрез софтуер) интервал от 1, 5, 10, 15, 30 или 60 минути;

- да се поддържат всички количества, посочени в т.4.1.1.3, като конкретно използваните количества се задават от потребителя чрез софтуер;

- ако през даден интервал са настъпили необичайни събития, същите да се отбелязват с флагове към данните за товаровия профил;

- съхраняване (в електромера) и достъп за отчитане на данни за не по-малко от 62 дни при 4 измервани количества с 15-минутен интервал на отчитане;

- начин на отчитане на товаровия профил: кумулативен (показания в края на интервал); стойности за периода (делта стойности). Начинът се избира от потребителя чрез софтуер.

- показанията, отчетени от регистрите за енергия в края на зададения отчетен период, трябва точно да съвпадат с показанията от съответните товарови профили, отчетени в края на последния интервал от отчетния период при начин на отчитане на товаровия профил като кумулативен (показания в края на интервал).

- количествата, отчетени от регистрите за енергия за отчетен период, трябва точно да съвпадат с количествата от съответните товарови профили, получени като сума от данните за интервалите на отчитане на товаровия профил в този интервал от време при начин на отчитане на товаровия профил като стойности за периода (делта стойности).

4.1.1.5. Други измервания:

- инструментални данни:

  - измерване и запис в електромера на стойности на фазни токове и напрежения, и на ъгли (или друга величина, позволяваща определяне на ъгъла) между тях:

    - за избран от потребителя период на осредняване от 1 min до 60 min – средни стойности за периода;

    - съхраняване (в електромера) и достъп за отчитане на не по-малко от 3 дни -  за 9 канала (избрани 3 тока, 3 напрежения и 3 ъгъла (или друга величина, позволяваща определяне на ъгъла) с 1-минутен период на осредняване.

- моментна векторна диаграма на токовете и напреженията. Да може да се отчита и чрез софтуера с възможност за запис на резултата във файл.

4.1.1.6. Регистриране и запис на необичайни събития:

- извършен автоматичен или ръчно активиран запис на текущото състояние на регистрите за електрическа енергия и на информационните регистри (Demand Reset);

- отпадане на напрежение и ток по фази;

- отклонения на напрежението;

- обратен поток енергия по фаза (следенето се включва/изключва от потребителя чрез софтуера);

- критериите за регистриране на дадено събитие се задават от потребителя чрез софтуера.

- в електромера да се съхраняват и да са достъпни за отчитане на минимум 100 събития.

4.1.1.7. Идентификатори в параметризиращата схема на електромера – минимум три броя:

- задават се от потребителя чрез софтуера.

- минимум 8-символни (букви и цифри).

4.1.1.8. Резултатите от всички измервани количества електрическа енергия (вкл. и товаров профил) при измерване във ватчасове (Wh), респ. варчасове (varh), да бъдат с два значещи знака след десетичната точка /респ. с пет значещи знака след десетичната точка при измерване в kWh и kvarh/

4.1.1.9. Предвидените в тази техническа спецификация задавания на параметри в електромера и отчитане на записани в него данни, което да се извършва от потребителя чрез софтуера, да става без да се нарушава пломба или друг знак, поставени върху електромера от производителя или от контролни органи.

- Оптична глава:

- стандарт: IEC 62056-21 или еквивалент, съответстващ на комуникационния протокол по т.4.1.1.2.;

- електрически интерфейс: USB;

- дължина на кабела: минимум 1,80 м.;

- Софтуер за параметризиране и отчитане на електромери и комуникационни модули

4.1.3.1. Работа под операционна система: Windows 10.

4.1.3.2. Предназначение:

- параметризиране и отчитане на място и чрез отдалечен достъп на електромер;

- задаване на параметри в електромера и на отчитане на записани в електромера данни.

- за параметризиране на вградения комуникационен модул, може да се използва самостоятелен софтуер, отделен от софтуера за параметризиране и отчитане на електромер.

4.1.3.3. Обработка на информацията, отчетена от електромера:

- експорт на отчитаните данни във файл с общодостъпен формат (напр. .xlsx, .xls, .txt);

- запис на резултатите от отчитането във файл с автоматичен избор на име, съответстващо на идентификатор по т. 4.1.1.7.

4.1.3.4. Да може да нулира всички данни (регистри за енергии, товарови профили, инструментални данни, събития) от измерванията и дневници на събития чрез оторизиран достъп до електромера с парола и/или хардуерен ключ.

4.1.3.5. Интеграция на електромерите в SCADA системи.

Електромерите да могат да се интегрират в работещите SCADA системи във ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Пещера“.

Софтуера за програмиране на ВЕЦ “Въча 1” е „SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1(TIA portal)” , използваните контролери са s7-1500(CPU 1516-3) , поддържащ различни комуникационни протоколи като TCP/IP, Profinet, MODBUS TCP.

Софтуера за програмиране на ВЕЦ “Пещера” е „ABB 800xA” v6.0, използваните контролери са РМ856, който поддържат Modbus TCP/IP.

4.1.3.6. Да се осигуряват следните функционалности:

- отчитане и запис в база данни на:

  - фабрични данни за електромер (сериен номер, версия на фърмуера, кодове и др.);

  - идентификатори;

  - зададени в електромера параметри;

  - текущи показания, самоотчети, товарови профили и други записи в електромера;

  - дата и време на електромера;

  - за измерваните количества енергии: текущи показания и показания от денонощни и месечни самоотчети;

  - товаров профил;

  - профил на инструменталните данни (фазни токове, напрежения и ъгли между тях);

  - данни за измервани максимални мощности;

  - регистрирани необичайни събития (вкл. извършен автоматичен или ръчно активиран запис на текущото състояние на регистрите за електрическа енергия и на информационните регистри (Demand Reset) и отпадане на напрежение и ток по фази);

  - моментна векторна диаграма на токовете и напреженията.

- сверяване на часовника на електромер.

- Технически изисквания към маркировката

По реда на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол за електромерите да е осигурено:

- издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване и съответно типът им да е вписан в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;

или

- вписване на типа в националния регистър на вписаните типове средства за измерване по реда на чл.1а, ал. 4 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Срокът на валидност на вписването в националния регистър на одобрените за използване или на вписаните типове средства за измерване да изтича не по-рано от една година от датата на отваряне на офертите, за да се гарантира пускане в действие по смисъла на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Стоките следва да са произведени в условията на внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с минимален обхват производство на уреди/апарати за измерване на електрически величини.

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Електромерите да бъдат доставени със следните съпътстващи документи:

- Протокол от изпитване.

- Удостоверение за произход.

- Сертификат за качество от страна на производителя.

- Гаранционна карта.

Изпълнителят трябва да осигури подходяща опаковка на електромерите срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Разходите по отстраняване на повредите по съоръженията при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

- Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за запазване качеството на доставяното оборудване по време на товаренето, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

- Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Продуктите да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащите на територията на Р. България законови и нормативни изисквания за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

- Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо към предмета на доставката.

- Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционния срок на доставеното оборудване да бъде не по-малък от 24 месеца, считано от датата на доставката (датата на приемо-предавателния протокол).

5.        УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок, място и условия за доставка

Място на доставка – Предприятие ВЕЦ, Централен склад гр. Пловдив.

Срок на доставка – Не по-късно от 30 календарни дни от датата на възлагане на поръчката.

- Контрол на доставка при получаването ѝ

Проверка на целостта на изделието. Проверка на съпътстващи документи, посочени в т.4.1.5.

- Други изисквания

Неприложимо към предмета на доставката.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неприложимо към предмета на доставката.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………...................................................................…………………..……………………....................

(наименование на участника),

представлявано от .........................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за изпълнение на доставката  е ………………календарни дни (до 30 (тридесет) календарни дни), считано от датата на влизане в сила на договора.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………………..месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка, без забележки.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на договор  (Приложение № 5 към поканата).

6. В случай че бъда/ем избран/и за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора.

7. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение: Таблица на съответствието

Дата : .............................2022 г.		                Подпис и печат:  ………………….……..

/………….……………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2–1

(Образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за процедура с предмет:

„ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя

| № | Технически характеристики | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ЕЛЕКТРОМЕР |  |  |
| 1. | Метрологични и технически характеристики и изисквания: |  |  |
| 1.1. | Вид: електронен трифазен електромер за активна и реактивна енергия: 4-квадрантен с клас на точност 0,2S по БДС EN 62053-22:2004 или еквивалент за активна енергия и за реактивна енергия с клас на точност 2 по БДС EN 62053-23:2004 или еквивалент или по-висок по БДС EN 62053-24:2015 или еквивалент; | Да |  |
| 1.2. | Брой на измервателните елементи | 3 |  |
| 1.3. | Схема на свързване | 4 – проводникова схема с 3 измервателни елемента |  |
| 1.4. | Предписана номинална честота: | 50 Hz |  |
| 1.5. | Предписано фазно напрежение: | 57,7 V; 63,5 V и 230 V – да се поддържат и трите напрежения без да е необходимо нарочно параметризиране на електромера |  |
| 1.6. | Обявен ток | 1 А и 5 А – да се поддържат и двата тока. Задаването на тока може да става от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромера |  |
| 1.7. | Mаксимален ток | ≥ 6 А |  |
| 1.8. | Разрядност на дисплея | ≥ 8 разряда за цифровата информация |  |
| 1.9. | При показване на дисплея на стойностите за количества енергия да се визуализират квадранта и тарифата | Да |  |
| 1.10. | Kлас на защита срещу проникване на прах и вода | ≥ IP51 или еквивалент |  |
| 1.11. | Минимални работни условия: |  |  |
|  | - температурен диапазон | от -25 оC до + 55 оC |  |
|  | - влажност | 75% |  |
| 1.12. | Начин на монтаж | окачване на панел (wall mounted) |  |
| 1.13. | Резервно захранване от външен източник с напрежение от 100 до 230 VDC и VAC с цел осигуряване на отчитане на данни от измерванията (визуално, чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери и чрез компютърните системи за отдалечен достъп) при отсъствие на нормалното захранващо напрежение | Да |  |
| 1.14. | Вграден часовник/таймер: |  |  |
|  | - работещ независимо от честотата на ел.мрежа | Да |  |
|  | - осигурен със захранване от кондензатор и батерия | Да |  |
|  | - сверява се чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери и чрез компютърните системи за отдалечен достъп | Да |  |
|  | - моментът на превключване на лятно/зимно часово време се задава от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | Да |  |
| 1.15. | Табелка | стандартната за производителя, на български език |  |
| 2. | Интерфейси: |  |  |
| 2.1. | Оптичен | 1бр. |  |
| 2.2. | Подменяем модул | 1 бр., който се параметризира чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери, независимо от параметризирането на електромера |  |
|  |  | подържа стандартни протоколи за комуникация - IEC 62056-21 и dlms, TCP/IP; комуникационен порт Ethernet – стандарт IEEE802.3, 10Base T – Transceiver, (автоматично откриване и корекция на полярността), скорост на предаване – 10 Mbps, RJ45 терминал; комуникационен порт CS+ - стандарт IEC 62056-21 / DIN 66258, сериен двупосочен токов интерфейс, управляван брой модули – 4, скорост на предаване – 19200 bps, дължина на комуникационната линия – 3 м., безвинтов пружинен терминал; комуникационен порт RS485 – стандарт ISO-8482, асиметрични, серийни, асинхронни, двупосочни интерфейси (master or slave режим в зависимост от параметризацията) – 57600 bps., RJ12 терминал; дължина на комуникационната линия – 1000 м. при 15 управлявани (slave) модула и скорост на предаване 19200 bps. дължина на комуникационната линия – 550 м. при 31 управлявани (slave) модула и скорост на предаване 38400 bps. дължина на комуникационната линия – 250 м. при 31 управлявани (slave) модула и скорост на предаване 57600 bps; консумация на енергия – max. 1,7 W; начин на поставяне на модула – директно в електромера; |  |
| 2.2. | RS485 | ≥ 1бр. |  |
| 2.3. | Протоколи | dlms или IEC 62056–21 (или еквивалент) |  |
| 2.4. | Достъпът до електромера чрез всеки един от интерфейсите да е независим от другите и да е осигурен с пароли за достъп, задавани от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | Да |  |
| 2.5. | Достъпът до електромера да е организиран с пароли на три нива: за пълен достъп; за пълно отчитане и за частично параметризиране; само за частично отчитане. Обхватът за частичен достъп да се задава от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | Да |  |
| 2.6. | Цифров изход за сигнализация на необичайни събития от мониторинг на токове, напрежения, товар и фактор на мощността по предварително зададени от потребителя критерии чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | 1бр. |  |
| 3. | Измервани количества ел.енергия: |  |  |
| 3.1. | Измерване и запис в електромера на трифазни количества за: активна енергия в две посоки; индуктивна и капацитивна реактивни енергии; реактивна енергия в 4 квадранта | Да |  |
| 3.2. | За всяко измервано количество енергия да се осигуряват отчети на текущи показания и записи в електромера на показания в края на отчетен период (самоотчети) при следните изисквания: |  |  |
|  | - отчетни периоди: календарен месец; ежедневен самоотчет (в 00:00ч.) | Да |  |
|  | - всеки отчет да е за всяко от измерваното количество енергия; | Да |  |
|  | - брой отчетни периоди, които се съхраняват (в електромера) и са достъпни за отчитане | ≥12 |  |
|  | - параметризирането на електромера за изпълняване на посочените изисквания да се извършва от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | Да |  |
| 4. | Товаров профил (Load Profile): |  |  |
| 4.1. | Отчитане и запис на товаров профил при следните изисквания: |  |  |
|  | - за избран от потребителя (чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери) интервал с продължителност от 1, 5, 10, 15, 30 или 60 минути | Да |  |
|  | - да се поддържат всички количества, като конкретно използваните количества се задават от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | Да |  |
|  | - ако през даден интервал са настъпили необичайни събития, същите да се отбелязват с флагове към данните за товаровия профил | Да |  |
|  | - съхраняване (в електромера) и достъп за отчитане на данни за | ≥ 62 дни при 4 измервани количества с 15-минутен интервал на отчитане |  |
|  | - начин на отчитане на товаровия профил: кумулативен (показания в края на интервал); стойности за периода (делта стойности). Начинът се избира от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | Да |  |
| 4.2. | - показанията, отчетени от регистрите за енергия в края на зададения отчетен период, трябва точно да съвпадат с показанията от съответните товарови профили, отчетени в края на последния интервал от отчетния период при начин на отчитане на товаровия профил като кумулативен (показания в края на интервал). | Да |  |
| 4.3. | - количествата, отчетени от регистрите за енергия за отчетен период, трябва точно да съвпадат с количествата от съответните товарови профили, получени като сума от данните за интервалите на отчитане на товаровия профил в този интервал от време при начин на отчитане на товаровия профил като стойности за периода (делта стойности). | Да |  |
| 5. | Други измервания: |  |  |
| 5.1. | Инструментални данни: |  |  |
|  | - измерване и запис в електромера на стойности на фазни токове и напрежения, и на ъгли /или друга величина, позволяваща определяне на ъгъла/ между тях | Да |  |
|  | - средни стойности (за периода) за избран от потребителя период на осредняване от 1 min до 60 min | Да |  |
|  | - съхраняване (в електромера) и достъп за отчитане на данни за | ≥ 3 дни за 9 канала (избрани 3 тока, 3 напрежения и 3 ъгъла /или друга величина, позволяваща определяне на ъгъла/) с 1-минутен период на осредняване |  |
| 5.2. | Моментна векторна диаграма на токовете и напреженията. Да може да се отчита и чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери с възможност за запис на резултата във файл. | Да |  |
| 6. | Регистриране и запис на необичайни събития: |  |  |
|  | - извършен автоматичен или ръчно активиран запис на текущото състояние на регистрите за електрическа енергия и на информационните регистри (Demand Reset) | Да |  |
|  | - отпадане на напрежение и ток по фази | Да |  |
|  | - отклонения на напрежението | Да |  |
|  | - обратен поток енергия по фаза (следенето се включва/изключва от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери) | Да |  |
|  | - критериите за регистриране на дадено събитие се задават от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | Да |  |
|  | - брой събития, които се съхраняват в електромера и са достъпни за отчитане | ≥100 |  |
| 7. | Идентификатори в параметризиращата схема на електромера: |  |  |
|  | - брой | ≥3 |  |
|  | - задават се от потребителя чрез софтуера за параметризиране и отчитане на електромери | Да |  |
|  | - брой символи (букви и цифри) | ≥8 |  |
| 8. | Резултатите от всички измервани количества ел.енергия (вкл. и товаров профил) при измерване във ватчасове (Wh), респ. варчасове (varh), да бъдат с два значещи знака след десетичната точка /респ. с пет значещи знака след десетичната точка при измерване в kWh и kvarh/ | Да |  |
| 9. | Всички задавания на параметри в електромера и отчитане на записани в него данни, които се извършват от потребителя чрез софтуера, да стават без да се нарушава пломба или друг знак, поставени върху електромера от производителя или от контролни органи. | Да |  |
| II | ОПТИЧНА ГЛАВА |  |  |
|  | - стандарт | IEC 62056-21 (или еквивалент) |  |
|  | - електрически интерфейс | USB |  |
|  | - дължина на кабела | ≥1,80 м |  |
| III | Софтуер за параметризиране и отчитане на електромер и комуникационен модул |  |  |
| 1. | Работа под операционна система: | Windows 10 |  |
| 2. | Предназначение: |  |  |
|  | - за параметризиране и отчитане на място и чрез отдалечен достъп на електромер | Да |  |
|  | - да обслужва всички случаи на задаване на параметри в електромера и на отчитане на записани в електромера данни. | Да |  |
|  | - за параметризиране на комуникационен модул (допуска се самостоятелен софтуер, отделен от софтуера за параметризиране и отчитане на електромер) | Да |  |
| 3. | Обработка на информацията, отчетена от електромера: |  |  |
|  | - експорт на отчитаните данни във файл с общодостъпен формат (напр. .xlsx, .xls, .txt) | Да |  |
|  | - запис на резултатите от отчитането във файл с автоматичен избор на име, съответстващо на идентификатор | Да |  |
| 4. | Да може да нулира всички данни (регистри за енергии, товарови профили, инструментални данни, събития) от измервнията и дневници на събития чрез оторизиран достъп до електромера с парола и/или хардуерен ключ | Да |  |
| IV | Интеграция на електромерите в система за отдалечен достъп до електромери |  |  |
| 1. | Електромерите да могат да се интегрират в използваната в работещите SCADA системи във ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Пещера“. | Да |  |
| 2. | Да се осигуряват следните функционалности: |  |  |
| 2.1. | Отчитане и запис в база данни на: |  |  |
|  | - фабрични данни за електромер (сериен номер, версия на фърмуера, кодове и др.) | Да |  |
|  | - идентификатори | Да |  |
|  | - зададени в електромера параметри, посочени като такива в т. I. Електромер. | Да |  |
|  | - текущи показания, самоотчети, товарови профили и други записи в електромера, предвидени по позиция I. Електромер | Да |  |
|  | - дата и време на електромера; | Да |  |
|  | - за измерваните количества енергии: текущи показания и показания от денонощни и месечни самоотчети; | Да |  |
|  | - товаров профил | Да |  |
|  | - профил на инструменталните данни (фазини токове, напрежения и ъгли между тях); | Да |  |
|  | - данни за измервани максимални мощности; | Да |  |
|  | - регистрирани необичайни събития (вкл. извършен автоматичен или ръчно активиран запис на текущото състояние на регистрите за електрическа енергия и на информационните регистри (Demand Reset) и отпадане на напрежение и ток по фази); | Да |  |
|  | - моментна векторна диаграма на токовете и напреженията | Да |  |
| 2.2. | Сверяване на часовника на електромер | Да |  |

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата : ............................ 2022 г.		              								              Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

………………………………….......................................................................................................…

(наименование на участника),

представлявано от ……………….………………………………………………………………………..……………………..

(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),

в качеството си на .............................................................................................................................-

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет: „ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя за общата сума в размер на ….………………..….…… лева (............................................................), без ДДС.

словом

2. Така предложената обща сума е формирана на база единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Приложение: Ценова таблица

Дата : ............................ 2022 г.		                     Подпис и печат :  ………….…………..

/…………………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

(Образец)

Ценова таблица

за

„ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя

| № | Артикул | Мярка | Количество | Единична цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трифазен електронен електромер за активна и реактивна енергия в комплект с комуникационен модул | Бр. | 10 |  |  |
| 2. | Оптична глава за връзка и параметризиране на електромер | Бр. | 2 |  |  |
| 3. | Лицензиран софутер за параметризиране и отчитане | Бр. | 1 |  |  |
| Общо в лв, без ДДС: |  |  |  |  |  |

(…………………………………………….…………….……..…………………………), без ДДС

или изписана словом обща сума

*Забележка: Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Дата : ............................ 2022 г.		                   Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

.........................................................................................................................................................

2. Седалище по регистрация:

.........................................................................................................................................................

3. Точен адрес за кореспонденция

.........................................................................................................................................................

4. Лице за контакти:

.........................................................................................................................................................

Телефонен номер

.........................................................................................................................................................

Факс номер

.........................................................................................................................................................

Електронен адрес

.........................................................................................................................................................

Интернет адрес

.........................................................................................................................................................

Правен статус

.........................................................................................................................................................

(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.........................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Банкови реквизити

Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..………

BIC ………………………………………………………………………………………………………………

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………

Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДОГОВОР

№ ……………

Днес,.......................... в гр. Пловдив между:

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” (НЕК) ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Триадица” № 8, чрез Георги Беловодски, Управител на Предприятие „Водноелектрически централи“, с ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно т.4.1.5 от Правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

„…………………………………….“, със седалище и адрес на управление: гр.…………………, ул./бул. „……………………..“, № …, вх. …...., ет. ……., с ЕИК/регистрационен номер или друг идентификационен код за лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна ……………….., представлявано от …………………………………………., в качеството на …………………………………….., съгласно ………………………………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществени поръчки, т.5.8. от Правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД и утвърден протокол за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Пещера“- Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2 S- 10 броя“

се сключи този договор („Договора“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане: Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2 S- 10 броя за ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Пещера“, наричани за краткост в Договора „Стоки“, в съответствие с клаузите на настоящия Договор и в обем, съгласно приложенията към този Договор, представляващи неразделна част от същия.

(2) Стоките, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да достави, са подробно описани по вид, технически данни и характеристики в техническата спецификация (приложение № 1) и в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение № 2), представляващи неразделна част от Договора.

Чл. 2. Доставката по Договора е еднократна.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Договорът влиза в сила на датата на последния поставен подпис и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, в това число гаранционните задължения, но за не повече от 5 (пет) години, считано от датата на сключването му.

Чл. 4. Срокът за доставка на стоките е ………………(словом) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на Договора.

Чл. 5. Гаранционният срок на доставените стоки е … (словом) месеца. Гаранционните срокове на доставените стоки са съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение № 2) от подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 26. (2) от настоящия Договор.

Чл. 6. Мястото на изпълнение е съгласно т. 5.1 от техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение №1).

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За извършване на доставките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……… (словом) лева без ДДС и ……… (словом) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор, включително и разходите за транспорт, опаковка, етикетиране, разтоварване като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Уговорената цена е фиксирана/ крайна и включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените и приети стоки, съгласно единичните цени в ценовата таблица, неразделна част от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложение №3 към настоящия Договор, чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура за доставката, издадена на основание и придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на доставката без забележки.

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 10. (1) При подписването на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, в това число и гаранционния срок.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, включително и гаранционния срок. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се удължава с добавък или се издава нова, като на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се представя  оригинален документ, доказващ удължената гаранция.

(3) Когато в банковата гаранция за изпълнение/застраховката посоченият срок на валидност изтича преди условието по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до 15 работни дни преди посочената дата, да представи добавък или нова банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 11 и документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея.

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане, ако има такава и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

Чл. 11. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с него и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора и представяне на документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея като доказателство.

Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:	„Уникредит Булбанк“ АД

BIC:	UNCRBGSF

IBAN:	BG 69UNCR70001522754880.

Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, в това число на гаранционния срок, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Всички банкови разходи по откриването, поддържането, удължаването и възстановяването на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица и документ за изцяло платена застрахователна премия по нея като доказателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да е посочен като трето ползващо се лице по застраховката, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, в това число на гаранционния срок.

3. да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавено изпълнение, лошо/некачествено изпълнение или частично изпълнение/пълно неизпълнение на договора;

4. не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор.

(2) Проектът на Застрахователната полица заедно с Общите условия трябва да са  съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписване на договора.

(3) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение частично при наличие на обстоятелства на изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения, както следва:

1. За обезпечаване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия Договор е предназначена част от Гаранцията за изпълнение на Договора, в размер на 70% (седемдесет на сто) от сумата по чл. 10 (1) от Договора, която се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на оригинална фактура за извършената доставка, придружена с приемо-предавателен протокол без забележки, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

2. За обезпечаване на гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора е предназначена част от гаранцията за изпълнение на Договора в размер на 30% (тридесет на сто) от сумата по чл. 10 (1) от Договора, която се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

(3) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 9 (1) от Договора;

2. Когато е във формата на неотменяема и безусловно платима банкова гаранция – чрез изпращане на писмено уведомление до Банката-издател за намаляването ѝ с необходимия размер и издаване на добавък към нея или издаване на нова с намаления размер;

3. Когато е във формата на Застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление до Застрахователя с копие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частично намаление на сумата по Застрахователната полица и издаване на добавък за изменение на първоначалната застраховка или издаване на нова с намаления размер.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставените стоки не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и развалянето на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

(2) При прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което е начислена и неустойка, то след приспадане на дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение, в случай че същата е в по-голям размер от усвоената гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката.

Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка и документ за изцяло заплатена застрахователна премия по нея, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10. (1) от Договора, съответно в чл. 15 (2), т. 1 и чл. 15 (2), т. 2 от Договора.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена гаранцията.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави стоките, предмет на този Договор, в съответствие с изискванията в техническата спецификация и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружени със съответните документи, съгласно чл. 26 (1) и в срок съгласно чл. 4 от настоящия Договор, както и да прехвърли собствеността върху тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на Договора, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението му, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 40 от Договора;

5. да не се позовава на незнанието и/или непознаването на обекта и/или проекта, предмет на Договора, поради която причина да иска изменение на същия;

6. в срок от 3 (три) дни от подписването на настоящия Договор да определи и извести писмено Възложителя за лицата, които са оторизирани да контактуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват договорните документи, както и адрес и телефони за кореспонденция, в случай че са различни от посоченото лице в чл. 47 (2) от Договора.

7. Съгласно Закона за измерване и приложимата наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, за електромерите  да бъде осигурено: издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване и съответно типът им да е вписан в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване или вписване на типа в националния регистър на вписаните типове средства за измерване на реда по чл. 1а, ал. 4 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Срокът на валидност на вписването в националния регистър на одобрените за използване или вписване типове средства за измерване да изтича  не по-рано от една година от датата  на отваряне на офертите, за да се гарантира пускане в действие по смисъла на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

(2) Всички документи, които се подписват по време на изпълнение на Договора, са по образци на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи доставките в уговорения срок, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора относно подготовката, хода и организацията по изпълнението предмета на Договора, или да извършва проверки, но без с това да пречи на изпълнението;

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме стоките, в случай че същите съответстват в пълна степен на изискванията на настоящия Договор и неговите приложения, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 40 от Договора;

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

5. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 10-22 от Договора;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение предмета на договора, в резултат на които възникват злополука на което и да е физическо лице и/или загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26. (1) Всяка доставка трябва да бъде придружена с необходимите документи съгласно приложимото българското законодателство и документите, посочени в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение №1).

(2) Всяка извършена доставка и приемане на стоките се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, без забележки за получаването на стоките, който е основание за издаване на фактура и извършване на плащане за приетите стоки.

1. Проектът на приемо-предавателния протокол се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Към момента на приемане на стоките се извършва преглед за отсъствие на  несъответствия (в това число липси, недостатъци), наличие и пълнота на всички изискуеми документи, съпътстващи доставката съобразно ал. 1 и съответствие на стоките с изискванията на Техническата спецификация (приложение №1) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение №2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време за преглед.

3. В случай че при прегледа по т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи несъответствия в изпълнението, изразяващи се в липси, недостатъци на стоките, липса на изискуеми съобразно Договора документи или каквото и да било несъответствие, включително в количествено или в качествено отношение с изискванията на този Договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Страните подписват Констативен протокол, в който се посочват констатираните несъответствия, като в този случай се прилага следното:

1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме само онази част от доставените стоки (в случай че има такава и за стоките има отделни единични цени съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложение №3 към настоящия Договор), която отговаря на изискванията съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да откаже да приеме доставката до отстраняване на всички констатирани несъответствия. Тези обстоятелства се описват в констативния протокол по т. 3.

2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява несъответствията в срока, съгласно чл. 4 от настоящия Договор. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да отстрани несъответствията или не отстрани същите в срока, съгласно чл. 4 от Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да начисли неустойка, съгласно договорените условия, както и да прекрати същия съгласно договорните клаузи.

4. В случаите на констатиране на стоки с несъответствия, посочени в Констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на цената на доставката преди отстраняването им и приемането на стоката с двустранно подписан приемо-предавателен протокол по ал. 2, без забележки и изпълнение на останалите условия за плащане, предвидени в този Договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация в деня на доставка и присъствието на технически и/или други лица за приемане на стоките.

(4) За доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за стоките, приети с приемо-предавателен протокол, без забележки.

(5) Собствеността върху стоките преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, без забележки от лицата, посочени в чл. 47. (2) от настоящия Договор, или от други надлежни представители на Страните.

(6) Приемат се само стоки, отговарящи на изискванията и параметрите заложени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение № 1).

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да достави стоките в стандартна опаковка на производителя, подходяща да ги предпази от повреди по време на транспорта, товаренето и разтоварването, съобразена с вида на транспорта, използван за извършване на доставката по Договора.

- ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките, предмет на този Договор, са нови, неупотребявани, отговарят на изискванията на българското законодателство, на параметрите, определени в Договора и неговите приложения. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на доставените стоки съгласно договореното предназначение, както и че доставените по този Договор стоки нямат дефекти, резултат от материалите, качеството на изработката или от някакво действие или пропуск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалното им използване в условия на експлоатация.

(2) Подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 26 (2) от този Договор без забележки има силата на приемане на доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед към момента на доставката и които са се проявили в рамките на гаранционния срок съгласно чл. 5 от настоящия договор. Приемането на доставката няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

(3) В случай че по време на гаранционния срок бъдат установени едно или повече несъответствия, в това число повреди, дефекти, липси, скрити недостатъци, несъответствия на стоките с изискванията на Техническата спецификация или Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) работни дни след писменото уведомление за рекламация да отстрани несъответствията, в това число с подмяна на стоки/ елементи от стоки с нови при необходимост. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните несъответствия писмено по факс, електронна и/или обикновена поща съобразно контактите, посочени в чл. 47 (2) от Договора. Всички разходи, свързани с отстраняване на несъответствията по време на гаранционния срок, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При необходимост от замяна на стоката/елементи от същата, гаранционният срок за заменената стока/ елементи от същата започва да тече наново от момента на замяната, удостоверена с приемо-предавателен протокол.

(4) Ако след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, откаже да отстрани или не отстрани несъответствието/несъответствията в срока, посочен в ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да начисли неустойка, съгласно договорените условия.

(5) В случая по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме необходимите мерки за отстраняване на несъответствието/ несъответствията със собствени сили и средства, като уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за направените разходи, доказани с фактури. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови направените разходи в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, последният има право да задържи сумата от гаранцията за изпълнение.

(6) При настъпване на едно и също несъответствие на стоките, предмет на този Договор повече от два пъти през гаранционния срок, то същите се подменят с нови в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на третото уведомление за рекламация.

(7) През времето на отстраняване на несъответствията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранционният срок спира да тече.

- САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 28. (1) За всеки случай на неизпълнение, в това число забавено изпълнение, лошо/некачествено изпълнение и/или частично изпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоките, предмет на настоящия Договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до изправяне на неизпълнението и/или преустановяване на забавата неустойка в размер на 1% (едно на сто) на ден върху стойността на дължимите стоки, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността на дължимите стоки.

(2) За всеки друг случай на неизпълнение на което и да е от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при нарушение на задълженията по чл. 40 и чл. 41 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от общата стойност на Договора.

(3) Всички предвидени в настоящия Договор неустойки са кумулативни, като максималният им размер не може да надвишава 50% (петдесет на сто) от стойността на Договора.

(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закъснее да заплати, както е уговорено в този Договор, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на ОЛП на БНБ + 2 пункта на годишна база върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на Договора.

Чл. 29. (1) При констатирано лошо/некачествено или друго неточно или частично изпълнение което и да е от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, който не може да бъде повече от половината от срока за изпълнение на позицията, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати Договора.

(2) Ако за неизпълнението е била начислена и неустойка, то след приспадане на дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение, в случай че същата е в по-голям размер от усвоената гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката.

Чл. 30. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора. Ако развалянето е поради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което е начислена и неустойка, то след приспадане на задържаната гаранция от размера на дължимата неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение и/или да я прихване от дължимо плащане по фактура, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. В случай че дължимата неустойка е в по-голям размер от усвоената гаранция или дължимото плащане е недостатъчно, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси разликата до пълния размер на неустойката по съдебен ред.

Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане срока на Договора по чл. 3 от същия, в случай че са изпълнени всички задължения на Страните по него;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати/ развали Договора едностранно с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да усвои гаранцията за изпълнение в следните случаи:

1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на кое да е задължение по Договора с повече от 14 (четиринадесет) дни.

2. При неизпълнение, различно от забавено изпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на едно или повече от задълженията му по Договора, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения за това срок.

3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнители без да е декларирал това в документите за участие или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочил, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно този Договор с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на обезщетения или неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на доставките в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на влизане на Договора в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 36. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на доставките, с изключение на тези, които може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 37. При предсрочно прекратяване на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки, като разплащането се извършва след удържане на всички дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми по Договора, включително неустойките.

- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 38. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

Чл. 39. При изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 40. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

(5) Страните по този договор се задължават да опазват репутацията и доброто име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се въздържат и да осигурят въздържането от страна на техните работници, служители и на всички техни подизпълнители от всякакви действия, които могат да имат негативен ефект върху икономическите и други законни интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговата репутация и добро име.

Публични изявления

Чл. 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на доставката/ите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 42. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските авторските и всички сродни права и собствеността върху стоките, възникват за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с преминаването на собствеността върху стоките, съгласно чл. 26. (5) от Договора, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство, а в случай че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пълния им обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми освен договорената цена по чл. 7. (1) от Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху стоките, предмет на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с придобиването и използването на стоките, предмет на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответната стока; или

2. чрез замяната на елемент от нея със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 44. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила и не е представила необходимите документи съгласно ал. 3 в посочения в същата алинея срок; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 46. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма, на български език и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на изпращане – при изпращане по електронна поща, ако са изпратени на посочения в Договора електронен адрес.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 48. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 50. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в  2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 51. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложена Таблица на съответствието;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложена ценова таблица;

Приложение № 4 - Споразумение за качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд

Днес, ................ 2022 год., в гр. Пловдив между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348,  чрез Георги Беловодски, Управител на Предприятие „Водноелектрически централи“, с ЕИК 0006493480425 и адрес на управление: гр. Пловдив 4003. р-н „Северен“, ул. „В. Левски“ № 244, съгласно т.4.1.5. от Правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в НЕК ЕАД, наричано по-нататък  „Възложител“, от една страна, и

………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, № … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на Договор с предмет:     „ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ – Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“ – 10 броя, което е неразделна част от Договора за възлагане на поръчката.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качеството, опазването на околната среда, и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

- Изпълнителят  по поръчката е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, правилниците за безопасност и здраве при работа в обектите на Предприятие ВЕЦ (електрически и неелектрически уредби), и вътрешните инструкции по безопасност за обекта за изпълняваната работа 00.БЗР.ИН.03, 00.БЗР.ПР.04, 50.БЗР.ИБ.05, 50.БЗР.ИБ.08, 50.БЗР.ИБ.18, 00.БЗР.ИН.07 са еднакво задължителни за двете страни.

- Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

- Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

- Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качество с отчитане изискванията на Възложителя.

- Възложителят има право да провежда одити от втора страна на системата  за управление на качеството на Изпълнителя с цел да потвърди готовността му да изпълни договорените услуги.

- Възложителят уведомява Изпълнителя за решението си за провеждане на одит от втора страна най- малко десет дни предварително, като консултира писмено с Изпълнителя програмата и целта на одита.

- Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне на списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения Договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.

ІІІ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

- Да доставя стоките и материалите, вкл. оборудване, съдържащи химически вещества и смеси, само с актуален Информационен лист за безопасност на български език.

ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на законовите и нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

- Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

- В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №………………/ 2022 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:			 			         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………	…………………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

(образец)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Доколкото ......................................[име на Изпълнителя, адрес, ЕИК] (наричан оттук нататък “Изпълнител”) е приел в изпълнение на Договор  ....................[наименованието на договора], който предстои да бъде сключен с НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ /НЕК/ ЕАД, да изпълни обществената поръчка с предмет:

...........................................................................................(наричан оттук нататък “Договора”)

И КАКТО е указано в споменатия Договор, че Изпълнителят трябва да издаде във Ваша полза банкова гаранция на стойност 5% (пет на сто) от стойността на договора, с която да гарантира изпълнението на задълженията си в съответствие с Договора;

И ДОКОЛКОТО ние сме се съгласили да дадем на Изпълнителя гаранция:

СЛЕДОВАТЕЛНО НИЕ....................................... [наименование и седалище на банката] с настоящото потвърждаваме, че сме Гарант и отговаряме пред Вас от името на Изпълнителя, общо до ..............................[размер на гаранцията цифром и словом], и се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви платим, при получаване на Ваше първо подписано и подпечатано  искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил свое/свои задължение/я по Договора и без възражение или основание каквато и да е сума или суми общо в рамките на .............................................[размер на гаранцията], както е указано по-горе, без да е нужно да доказвате или да показвате основания или причини за Вашето искане или за сумата, предявена в искането за плащане.

С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане на НЕК ЕАД, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата дружеството банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Тази гаранция е валидна до ........................../дата/ /30 дни след изтичане на срока на договора включително гаранционните задължения/ и изтича изцяло и автоматично, ако Ваше искане, предявено съгласно горепосочените изисквания не е постъпило в ................................. [банка] до ….. часа на ........................../дата/ на адрес ............................... След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ................................. [банка].

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ НА ГАРАНТИТЕ:

(име на банка или финансова институция, адрес, дата)

Забележка: Образецът на банкова гаранция не е задължителен. Задължителни са само условията, описани в нея, като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези от предоставения образец, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.