ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: ВЕЦ „Момина Клисура” - Поръчка за изработване по чертеж на горни и долни капаци за челни съединения на статор на ХГ-1 и доставка

- ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Момина Клисура” се намира до село Момина Клисура, община Белово. Централата е третото стъпало на каскада „Белмекен-Сестримо”. В централата са монтирани два вертикални хидроагрегата тип „Францис” с обща инсталирана мощност 120 MW. Съоръженията са в експлоатация от 1973 година.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Изработка и доставка на 1 комплект капаци за челни съединения на статор на ХГ-1 във ВЕЦ „Момина Клисура“.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

За подобряване охлаждането на генератора върху горния и долен край на статора са монтирани по един комплект щитове ветроводи. Всеки щит е изработен от по 18 бр. алуминиеви капаци образуващи пръстен. Всеки два капака са свързани помежду си със скрепителни и пасващи елементи. Съществуващите алуминиеви капаци, поради дългата експлоатация са спукани или деформирани, което води до големи трудности при демонтажа и монтажа им и създава предпоставка за тежка авария.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

  - Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

    - Технически изисквания към стоките

4.1.1.1. Материал за изработка на капаците – алуминиева сплав AlSi 12 съгласно БДС EN1706:1999 или друга еквивалентна алуминиева сплав със съдържание на: Si=10,0÷13,0%; Fe до 1,5%; Mn до 0,5%; Mg до 0,3%; Zn до 0,3%. Допустими примеси общо до 2,7% и останалото до 100% Al Механични свойства както следва: Rm=150÷270 MPa плътност = 2,55÷2,70 kg/dm3.

4.1.1.2. Брой капаци за един щит – 18 броя.

4.1.1.3. Резервни капаци – 4 броя да бъдат без механична обработка.

4.1.1.4. Отливане на 40 бр. капаци от AlSi12 по Чертеж № 24112.90.02.р.

4.1.1.5. Механична обработка на 36 бр. капаците по единично по Чертеж № 24112.90.01.р.

4.1.1.6. Изработване на 40 бр. планки от Isoval ТM S=10 mm производство на “Isovolta” –Чертеж №24112.90.03. р.

4.1.1.7. Монтиране на 36 бр. изолационни планки към капаци /4 броя остават резервни/.

4.1.1.8. Сглобяване на двата щита.

4.1.1.9. Райбероване отвори.

4.1.1.10. Механична обработка и маркиране на щитовете и всеки един капак.

4.1.1.11. Приемане на готовите щитове - двата щита се приемат в монтиран вид на струг – като се  усигурят измервателни инструменти с обхват и точност за размерите означени в чертежите.

4.1.1.12. Безразрушителен контрол – VT (визуален) и РТ (с проникваща течност). Извършва се от Изпълнителя и се съставят протоколи.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

      - Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.

- Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.

4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:

- Протокол за химичен състав на вложения материал за капаците;

- Сертификат за качество на вложените материали;

- Декларация за произход на вложените материали;

- Декларация за съответствие на вложените материали;

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането:

Всички елементи и възли да бъдат сигурно укрепени, така че да се гарантира тяхната  цялост.

4.1.5.	Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия – не по-малко от 24 месеца от приемане на капаците комплект с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, без забележки.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1. Срок за изработване и доставка не повече от 100 календарни дни, като срокът започва да тече от датата на влизане на договора в сила.

5.1.2. Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

5.2. Контрол на доставка при получаването

Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

5.3. Други изисквания

Неприложимо за предмета на поръчката.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Спецификация №24112.90.00.р;

- Чертеж №24112.90.00.р;

- Чертеж №24112.90.01.р;

- Чертеж №24112.90.02.р;

- Чертеж №24112.90.03.р;

- Чертеж №24112.90.04.р;