ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за СМР

ОТНОСНО: ВЕЦ „Ивайловград“ - Ремонт релсов път на мостов кран 20 тона в дроселно помещение.

1	ВЪВЕДЕНИЕ

Обект ВЕЦ “ИВАЙЛОВГРАД “ е последното стъпало на каскада „Арда”. Намира се  в крайните дялове на Източните Родопи на надморска височина около 100 м. Разположен е на около 15 км. северно от гр. Ивайловград. Комуникациите на обекта са сравнително добри.

В турбинна зала са инсталирани  три броя турбини  и всички принадлежности към тях. По пътя на водата, преди нея се намира дроселно помещение в която са инсталирани затворните съоръжения. Над турбинната зала е генераторен етаж, където са разположени генераторните шахти за трите  генератора. Над генераторния етаж се намира машинна зала на две нива, през която от кота 81,12 се достига до командна зала и механична работилница.

2	ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Ремонт на релсовия път на крана, намиращ се в дроселно помещение на кота 77.021 /и двете релси/ с дължина 55 м., като се изпълнят следните операции:

- Изкъртване и изнасяне на неармирания бетон, с който са замонолитени  и закрити метални плочи и закрепващи елементи до достигане основната стоманобетонова подкранова греда.

- Проектиране и изпълнени на предпазна преграда, която да не позволява падане на бетон в дроселното.

- Проектиране и изпълнени на метално тролейно въже за което да се обезопасяват работещите по релсата откъм изтичалото.

- Да се изпълни проектния детайл от позиции 2 до 6 съгласно приложения чертеж, като се използват високоякостни анкерни шпилки М 16 с дължина мин. 240 мм. Анкерните шпилки се закрепват към основната конструкция /стоманобетоновата подкранова греда/ с висококачествена инжекционна система /тип химически анкер/. Това се изпълнява до достигане гъстота на металните траверси 2 през 50 см.. За целта е необходима доставка и монтаж на 220 бр. метални траверси с размери 150/210/16 мм., Ст3, 440 бр. високоякостни анкерни шпилки М 16 с дължина мин. 240 мм., 440 бр. стопорни плочи 5, Ст3 и необходимите шайби, гайки и федерки. При изпълнението на тази операция релсите трябва да бъдат поставени в проектното си положение.

- Да се демонтират всички подвижни елементи поставени паразитно под релсата на подкрановия път.

- Възстановяването на проектния детайл да се изпълни през максимум 50 см по дължината на релсата между съществуващите стари връзки.

- След фиксирането на релсата в проектното и положение опорните планки /метални траверси/ и анкерните шпилки да се замонолитят със замонолитващ инжекционен разтвор. Замонолитването да става с фабричен замонолитващ разтвор с висока адхезия и разливаемост от водещи световни производители. Смесването и полагането на уплътняващата смес около анкерите да става при строго спазване на технологичните изисквания на фирмата производител. Преди замонолитването старата бетонова повърхност да се почисти, обезпраши и намаже двукратно с контактен грунд.

- Замонолитването да се изпълнява и на двете релси на подкрановия път по старите и новите връзки по дължината на релсовия път до запълване до горно ниво метална траверса със замонолитващ разтвор.

3.	СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Мостовият кран 20 т. в дроселно помещение на ВЕЦ „Ивайловград“ аварийно е спрян от експлоатация, заради констатирани отклонения в геометрията на подкрановия път – при извършени измервания на разположението на подкрановата релса са установени отклонения на същата в план по-големи от допустимите, съгласно нормите за експлоатация на повдигателни съоръжения. Съставен е ревизионен акт №51/11.11.2020 г. от инспектор към Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Южна Централна България, гр. Пловдив, към Главна дирекция ИДТН с предписания да се извърши ремонт на релсовия път, като се въведе в норми, обезпечаващи  безопасната експлоатация на повдигателното съоръжение.

За нормалното функциониране и работа на ВЕЦ „Ивайловград“ е необходимо извършване на ремонт на релсовия път, като се възстанови проектният детайл за захващане на релсите към подкрановата греда и се гарантира работата на конструкцията, съответстваща на заложеното в проекта на сградата.

ПРОЕКТЕН ДЕТАЙЛ ЗА ЗАСТОПОРЯВАТЕ НА РЕЛСАТА

След извършване на ремонта ще се изпълнят предписанията на Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” –  Южна Централна България, гр. Пловдив, към Главна дирекция ИДТН и изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и крана ще може да се екплоатира.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Технически изисквания към строителството

- Изкъртване и изнасяне на неармирания бетон: тази операция се извършва, като се вземат всички предпазни мерки за недопускане запрашаване в централата и падане на късчета бетон по пода на кота 63.82 и съоръженията в дроселно помещение.

- Технически изисквания към материалите,

Инжекционна система за фиксиране на опори към подкранов път, следва да отговаря на следните технически характеристики:

Препоръчително натоварване на бетон зона натиск опън N = 37.4 kN, на бетон зона натиск срязване =38.6 kN, въртящ момент Tinst= 260 Nm

2-компонентна опаковка фолио, съдържа:

Компонент A: Епоксидна смола, реактивен разтворител, неорганичен пълнител

Компонент B: Аминов втвърдител, неорганичен пълнител

•	Двойна фолийна опаковка

•	1x Касета 500ml черен

Този комплект трябва да бъде епоксиден строителен разтвор с най-високи експлоатационни показатели за връзки на арматура и тежко анкериране.

Анкерна шпилка М16/240

Анкерна шпилка с най-високи експлоатационни показатели .

Препоръчително натоварване на бетон зона натиск опън N = 53.2 kN, на бетон зона натиск срязване =38 kN, въртящ момент Tinst= 150 Nm.

Материал, корозия: Въглеродна стомана, галванично поцинкована

Използваема дължина на резбата: 78 мм

Диаметър на свредлото: 18 мм

Метален клипс за релса 90/70/35 по 2бр. в комплект- Ст 3

Замонолитващ високоякостен разтвор, който да бъде лесен за употреба материал (добавя се само вода), който има следните показатели:

▪ Лесен за приготвяне (добавя се само вода)

▪ Много добра течливост

▪ Регулируема консистенция

▪ Бързо набиране на якост

▪ Висока крайна якост

▪ Устойчив на удар и вибрации

▪ Некорозивен и нетоксичен

И да отговаря на изискванията на БДС EN1504-3, клас

R4 или еквивалент.

За шпилките се подготвят отвори Ф18 мм , дълбоки 210мм. Да се вземат всички предпазни мерки за недопускане запрашаване в централата. Гайките им се затягат с момент на завиване 150 Nm. Дължината на шпилките да се уточни на място и съобрази с нивото на релсата и елементите за фиксирането и , съгласно проектния детайл.

При изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят трябва:

-  Да спазва установеният от Възложителя ред за влизане, движение в района на обекта и напускане.

- Да обезпечи обекта с необходимите материали, работна ръка, механизация и помощни средства за изпълнение на предмета на поръчката.

- Да предприеме всички необходими мерки за цялостното опазване на обекта до предаването му на Възложителя.

Да извърши почистване и възстановяване на работната площадка след приключване на работа.

Необходими документи при изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка:

- По време на извършване на работите Изпълнителят изготвя и/или представя следната документация: Констативни, приемателни и др. протоколи, актове, сертификати за качество и/или декларации за съответствие на всички вложени на обекта материали, в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г.

- Всички актове за извършена работа, изготвени от Изпълнителя да бъдат на базата на действително вложени материали и извършена работа.

4.4 Изисквания към строителството за опазване на околната среда и климата

По време на изпълнението на СМР да бъдат предприети всички мерки за защита и опазване на околната среда.

Задължение на Изпълнителя е да бъдат опазени собствеността и имуществото на физически и юридически лица от замърсяване и други вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително-монтажните работи, съпътстващите ги производствени и транспортни дейности.

Възприетата технология на работа не трябва да допуска вредни или токсични отпадъци, субстанции и вещества, както и шум извън границите на нормалните производствени норми.

Изпълнителят в качеството си на лице, при чиято дейност се образуват отпадъци, да ги третира самостоятелно или да ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с чл.7, ал.1 на Закона за управление на отпадъците.

При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

Строителните отпадъци след приключване на СМР да се извозят, без да се допуска разпиляването им (ако е необходимо да се покриват), своевременно на места и по ред, указан от Възложителя.

Освен посоченото по-горе, Изпълнителят следва да предприеме и всичко онова, което той счете за необходимо по отношение на опазване на околната среда и водите от замърсяване.

4.5 Изисквания към строителството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Възложителя трябва да осигури условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност при извършване на строителни и монтажни работи, спазвайки изискванията на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №2 за минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.

- НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи;

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

И всички други действащи в Република България нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката.

4.6 Гаранционен срок и други гаранционни условия

Гаранционен срок - не по-малко от 60 (шестдесет) месеца, от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1 Срок и условия за изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) календарни дни от предаване на работната площадка на Изпълнителя. За начална дата на срока за изпълнение на поръчката се счита датата на подписване на Протокол за предаване на работната площадка. Протоколът се подписва след сключване на договор.

Преди започване изпълнението на поръчката, в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, Изпълнителят представя на Възложителя поименно посочено лице, извършващо дейността координатор по безопасност и здраве.

За крайна дата на срока за изпълнение на поръчката се счита датата на получаване от Възложителя на писмено уведомление за завършване на работите и изразена готовност за предаването им, изпратено от Изпълнителя.

5.2 Място и условия за изпълнение

Обл. Хасково, общ. Ивайловград, ВЕЦ „Ивайловград”

5.3 Контрол на работата от страна на Възложителя

Окончателното приемане на обекта се извършва от приемателна комисия, назначена от Възложителя. Работата приключва с подписване на двустранен приемо - предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

При подписване на окончателния приемо - предавателния протокол Изпълнителят представя на Възложителя всички протоколи и актове, съставени и подписани по време на изпълнението на поръчката, декларации за съответствие, сертификати, доказващи качеството на вложените материали и т.н.

На заплащане подлежат само действително изпълнените на място и приети от Възложителя видове и количества работи по договорените единични цени, на база двустранно подписан протокол за действително изпълнени видове и количества работи на обекта.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Условия за достъп до работната площадка

ВЕЦ „Ивайловград“ е включен в списъка на стратегическите обекти. Достъпът до него се осъществява по следния начин:

6.1.1.	На етап участие в процедурата:

Еднократен достъп в обект ВЕЦ „Ивайловград “ за извършване на предварителен оглед по процедура се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът в поръчката да попълни Заявка за еднократен достъп по образец – Приложение № 1 (Бланка № 2), която се изпраща на e-mail: smirinski@nek.bg или факс: 02/987 25 50, не по-късно от 2 работни дни преди посочената от кандидата дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава след издаване на писмена заповед за достъп, за което участникът в процедурата получава информация от управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД – София.

6.1.2.	На етап изпълнение на договора:

Достъпът за изпълнение на  конкретно възложена задача по договор в стратегическите зони на стратегическите обекти на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ се осигурява след получаване на писмено разрешение по чл. 40,ал.1,т.2.от ППЗДАНС, за което изпълнителя получава информация от НЕК ЕАД – София.

За целта, е необходимо в срок от 10 работни дни от сключване на договора, Изпълнителят да подаде обосновано писмено искане до Изпълнителният директор на НЕК ЕАД, в което са посочени номер и предмет на договора, срокът за изпълнение на същият с включен гаранционен период, място за изпълнение на договора, както и списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на договора с посочена длъжност и комплект от документи за всяко лице от списъка за извършване на проучване ,съгласно чл.44 от ППЗДАНС, който да съдържа:

•	Попълнен въпросник – приложение № 6 към ППЗДАНС, образец на който ще бъде предоставен от НЕК ЕАД на Изпълнителя след сключване на договора;

•	Свидетелство за съдимост;

•	Документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, издаден от Прокуратурата на Република България;

•	Валиден удостоверителен документ за липса на психични заболявания;

Цитираните по-горе документи се изпращат до НЕК ЕАД на адрес гр. София 1040, ул.„Веслец“ №

6.2.	Изисквания към участника за изпълнение на обществената поръчка:

•	За запознаване с обекта и всички условия на място, които биха повлияли на предложението му е задължително Кандидатът за Изпълнител на обществената поръчка да направи посещение и оглед на обекта при изготвяне на офертата си, като това бъде удостоверено с протокол, заверен от Ръководител ВЕЦ „Ивайловград“. Огледът на място при изготвяне на офертата да бъде в работни дни и в работното време на ВЕЦ „Ивайловград“ от 08:00 до 16:00 часа, след предварително информиране на ВЕЦ-а за точното време на посещение.

•	Участникът следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност през последните 5 (пет) години, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката. Под дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката да се разбира: „монтаж или ремонт на релси за подкранов път“.

•	Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ.

•	Изпълнителят представя при предаване на работната площадка застрахователна полица на застраховка по чл. 173 от ЗУТ.

- Изпълнителят трябва да има въведена СУК или ISO 9001 - 2018 , ISO 45001 – 2018, ISO 14001 – 2018

6.2.1.	Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

1. Минимум 1 (едно) лице, притежаващо пета квалификационна група по Правилник за безопасна работа в неелектически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжение (ПБРНУЕТЦТПМХТС).

2. Минимум 1 (едно) лице, притежаващо четвърта квалификационна група по Правилник за безопасна работа в неелектически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжение (ПБРНУЕТЦТПМХТС).

3. Минимум 1 (едно) лице – ръководител на екипа за извършване на ремонта, притежаващо  минимум III (трета)  квалификационна степен АРАС (Асоциация на работещите по алпийски способ) и/или IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) или еквивалентни.

4. Всички лица от екипа да имат завършен курс минимум I (първа) квалификационна степен за работа чрез „въжен достъп“. Преди започване на работа, в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи План за Безопасност и Здраве (ПБЗ) за конкретния обект, както и конкретно лице – координатор по безопасност и здраве, което ще следи за изпълнението му.

По време на извършване на работите се изготвя и представя на Възложителя от Изпълнителя следната документация:

- Декларации за съответствие на вложените материали, в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., попр., бр. 3 от 12.01.2007 г., бр. 9 от 26.01.2007 г., изм. и доп., бр. 82 от 19.09.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г.

- Окомплектована придружителна документация на вложените материали,

- Констативни, приемателни и двустранни протоколи и актове, съгласно документацията на поръчката и сключения договор.

Всички актове за извършена работа, изготвени от Изпълнителя да бъдат на базата на действително вложени материали и извършена работа..

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- ПРОЕКТ НА КРАНОВИЯ ПЪТ

- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | ед.м. | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система за замонолитване на подкранов път, включваща: |  |  |
|  | Анкерна шпилка M16x240х12 бр. с гайка М16 и пружинна шайба ф16 | оп. | 37 |
|  | Инжекционна смола 2-компонентна опаковка фолио | бр. | 48 |
|  | Разбиване на стоманобетон с електрически къртач | м³. | 25 |
|  | Доставка и монтаж на метални траверси с размери 150/210/12 мм., Ст3 | бр. | 220 |
|  | Монтаж на анкерна шпилка M16x240 | бр. | 440 |
|  | Доставка и монтаж на метален клипс за релса 90/70/35 Ст 3 | бр. | 440 |
|  | Обмазване двукратно с контактен грунд бетонова повърхност. | м² | 80 |
|  | Замонолитване на опорните планки /метални траверси/ и анкерните шпилки с циментов композит | м³. | 25 |
| 2 | Проектиране, монтаж и демонтаж предпазна преграда | бр. | 1 |
| 3 | Проектиране, монтаж и демонтаж обезопасително тролейно въже | бр. | 1 |
| 4 | Изготвяне на ПБЗ | бр. | 1 |
| 5 | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци | м³. | 25 |