Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ОТНОСНО: Обособена позиция № 1- огледи на напорни тръбопроводи за ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Бял извор", ВЕЦ "Въча 1", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Въча II", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Устово", ВЕЦ „Пещера“

Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Алеко“

І. ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Алеко“ е трето поред и последно стъпало на водноенергийната каскада „Баташки водосилов път“ на кота 238,40 м. Разположен е в подножието на „Кочагов чал“ на 7 км. югозападно от гр. Пазарджик, по път II-37 Пазарджик - Пещера, на 400 м западно от паметника на Алеко Константинов.

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Да се извърши цялостен вътрешен оглед на напорният тръбопровод на ВЕЦ, по алпийски способ, от дросел-клапата в Апаратна камера, през силнонаклонения участък и слабонаклонен участък до предтурбинните сферични шибъри в централата, с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност на тръбопровода, състоянието на антикорозионното покритие(АКП) и наличие на празнини зад панцеровката.

2. Да се извърши измерване на дебелината на АКП в минимум 1 точка, на всеки 3 метра линейни по дължината на тръбопровода, разпределени равномерно по цялата вътрешна повърхност.

3. След извършването на огледа да се представи подробен доклад с резултати, придружен със снимков материал, протокол от дебелометрията на АКП и др. Снимките да са с висока резолюция и да се забелязват детайлите. Всички забелязани особености да се картират на схема по дължината на тръбопровода, като се отбележат километража и странично отстояние от оста, придружен със снимковия материал. Докладът да е изготвен от специалисти, със съответната квалификация и да съдържа анализ на резултатите, с изводи и препоръки – 3 екземпляра и CD/DVD.

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Хидротехническите съоръжения, които попадат в обхвата на поръчката, се състоят от:

Апаратна камера .

-	Размери - 13.00 м / 5,60 м / 10,55 м

-	Две автоматични дросел клапи с хидравлично задвижване (На всеки щранг от НТ по една дросел клапа), два въздушни вентила за достъп на въздух в тръбопровода, изпразвателна уредба Ф 200.

Открит напорен тръбопровод

-	Дължина – 620м.

-	Вътрешен диаметър – 2200 мм.

-	Два тръбопровода с между осево разстояние – 4200 мм.

-	Бр. компенсатори – 6 опорни блока. След всеки опорен блок са монтирани салникови компенсатори с изключение на 6-ти блок където компенсатора е преди блока.

Тръбопровода лагерува посредством ролкови лагери.

Закрит напорен тръбопровод

Брониран щолен – състои се от два участъка.

-	първи участък /наклонен/ – наклон -20,83 %, дължина – 454,36 м, диаметър – 2900 мм.

-	втори участък /хоризонтален / - дължина – 97,61 м, диаметър – 2600 мм.

-	Колектор / тройник / - който служи за разклоняване на тръбопровода на три ръкава, които подават вода към всяка турбина. – дължина до ХГ-1 – 37,67 м, до ХГ-2 – 12,60 м, До ХГ-3 -21,00 м с диаметър на ръкавите – 1400 мм.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Алеко” и измерване на АКП за открит участък - хоризонтална част - от дросел-клапата в Апаратна камера до начало на закрит напорен тръбопровод, участък с диаметър 2200 мм, с дължина 620 м -2бр. | м2 | 8565,92 |
| 2 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Алеко” и измерване на АКП за първи участък - от начало до край на наклонения участък(щолен), участък с диаметър 2900 мм, с дължина 454,36 м | м2 | 4137,40 |
| 3 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Алеко” и измерване на АКП за хоризонтален участък, участък с диаметър 2600 мм, с дължина 97,61 м | м2 | 796,89 |
| 4 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Алеко” и измерване на АКП за колекторни участъци - хоризонтална част - от край хоризонтален участък до предтурбинните сферични шибъри, участъци-3 броя с диаметър 1400 мм, с дължина 37.67, 12.60 и 21.00 м | м2 | 313,59 |
| 5 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “Алеко” | бр. | 1,00 |
| 6 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта | бр. | 1,00 |

Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Бял извор“

І. ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Бял извор” се намира в землището на с. Паспал, общ. Ардино, обл. Кърджали. Обект ВЕЦ „Бял извор” е деривационна ВЕЦ, улавяща и оползотворяваща водите на р. Арда, посредством дневен изравнител. Централата се намира в Родопите, на кота площадка 528.10 м.. Разположен е на 13 км. от гр. Ардино, по път 865 Ардино-Смолян.

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Да се извърши цялостен вътрешен оглед на напорният тръбопровод на ВЕЦ, по алпийски способ, от водната камера с обем 450м3 до централата, с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност на тръбопровода, състоянието на бетонната повърхност, наличие на чакълени гнезда, десортиране на бетона по фугите при бетонирането и наличие на износени и повредени участъци, както и наличие на оголена арматура. Тръбопровода преминава чрез чугунен разпределител до стоманобетонови колектори два с диаметър ф 1000 и един ф 800 с дължини съответно 5, 7 и 9 м. до затворните органи пред хидрогрупите. След изпълнението на огледа излизането от тръбопровода е откъм водната камера.

2. След извършването на огледа да се представи подробен доклад с резултати, придружен със снимков материал, протокол от картиране на повредените и лошо изпълнени участъци и др. като се обърне специално внимание на състоянието на чугунения разпределител. Снимките да са с висока резолюция и да се забелязват детайлите. Всички забелязани особености да се картират на схема по дължината на тръбопровода, като се отбележат километража и странично отстояние от оста, придружен със снимковия материал. Докладът да е изготвен от специалисти, със съответната квалификация и да съдържа анализ на резултатите, с изводи и препоръки – 3 екземпляра и CD/DVD.

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Хидротехническите съоръжения, които попадат в обхвата на поръчката, се състоят от:

Дневен изравнител, откъдето водата достига до централата по слабонапорна деривация, включваща закрит канал, дюкер, открит канала и водна камера. Последната е разположена на 16 м. над централата. Напорният тръбопровод е изпълнен от 2 бр. стоманено-бетонови тръби по 8,00 м. свързани със стоманено - бетонов пръстен с ширина 1,50 м. и застъпващ двете тръби по 0,75 м. Дължината на НТ е 16,00 м., вътрешен диаметър 2,40 м., външен диаметър 3,30 м. и диаметър при бетоновия пръстен 3,90 м. Тръбопроводът лежи на скалния масив и е с наклон около 57˚ градуса.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешен оглед на стоманобетонов НТ на ВЕЦ „Бял извор” от водна камера до начало на чугунения разпределител, участък с диаметър 2400 мм, с дължина 16,00 м | м2 | 120,58 |
| 2 | Вътрешен оглед на чугунен разпределител на ВЕЦ „Бял извор” участъци с диаметър 1000÷1000÷800 мм, с дължина 2,00 м | м2 | 17,58 |
| 3 | Вътрешен оглед на три колекторни стоманобетонни участъци два с диаметър ф 1000 и един ф 800 с дължини съответно 5, 7 и 9 м на ВЕЦ „Бял извор” от край разпределител до начало затворни органи | м2 | 60,29 |
| 5 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “Бял извор” | бр. | 1,00 |
| 6 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта | бр. | 1,00 |

Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Въча 1“

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Обект ВЕЦ „Въча 1” се намира на около 0,1 км. южно от гр. Кричим в северната част на подножието на „Родопи” планина на височина около 245 м. на самия път между гр. Кричим и гр. Девин.

Предназначението на тази централа е да произвежда електроенергия от вода с пад приблизително 92 м. Централата се явява последно стъпало от каскадата „Доспат-Въча”.

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Да се извърши цялостен вътрешен оглед на напорният тръбопровод на ВЕЦ, по алпийски способ, от дросел-клапата в Апаратна камера, през силнонаклонения участък и слабонаклонен участък до предтурбинните сферични шибъри в централата, с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност на тръбопровода, състоянието на антикорозионното покритие(АКП) и наличие на празнини зад панцеровката.

2. Да се извърши измерване на дебелината на АКП в минимум 1 точка, на всеки 3 метра линейни по дължината на тръбопровода, разпределени равномерно по цялата вътрешна повърхност.

3. След извършването на огледа да се представи подробен доклад с резултати, придружен със снимков материал, протокол от дебелометрията на АКП и др. Снимките да са с висока резолюция и да се забелязват детайлите. Всички забелязани особености да се картират на схема по дължината на тръбопровода, като се отбележат километража и странично отстояние от оста, придружен със снимковия материал. Докладът да е изготвен от специалисти, със съответната квалификация и да съдържа анализ на резултатите, с изводи и препоръки – 3 екземпляра и CD/DVD.

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Хидротехническите съоръжения, които попадат в обхвата на поръчката, се състоят от:

Слабонапорната деривация е с дължина 4734,54 м. и е с диаметър D 2900 мм. и се състои от желязобетон и скала. Започва от кота 317, 90 от лулата на изравнителния басейн и завършва в апаратна камера на кота 304,50 м. Обемът на слабонапорната деривация е 31 220 м3. Максимална скорост на водата при нормална експлоатация е приблизително 2,5 m/s. Тунелната облицовка може да издържи форсирана скорост до 4,5m/s.

Водна кула – намира се на отклонение от напорния тръбопровод преди апаратна камера. Нейното предназначение е да поема силата на хидравличния удар на водата, който се получава при спиране на някой от хидрогенераторите във ВЕЦ (при нормално и аварийно спиране)

Тя представлява вертикален цилиндър, който е изработен от желязо-бетон и е облицована с бетон.

Диаметъра на водна кула е 8 метра. Тя се намира на коти - 308 м - дъно на водна кула и кота 333 м края (върхът) на водна кула. Същата има изградена железобетонна шапка върху нея и така общата височина на водна кула става приблизително 27 м.

Апаратна камера – апаратна камера е съоръжение, което защитава открития напорен тръбопровод на ВЕЦ „Въча 1” от разрушаване. В нея на участък от напорния тръбопровод са монтирани 2 бр. клапи – аварийна дросел клапа и ремонтна дросел клапа. Те са монтирани на кота – ос на клапите – 304,50 м. Техния диаметър е 2,7 м. В участъка след двете дросел клапи има монтирани 2 бр. вандюзи, които осъществяват подаване на въздух в напорния тръбопровод и го предпазват от разрушаване.

Помещението на апаратна камера е изградено от желязобетон и е с размери – 11 м. – широчина ; 13 м. – дължина и 6,5 м. – височина. Раз-положено е на кота 302 м.

Напорен тръбопровод на ВЕЦ “Въча 1” е изпълнен като открита стоманена конструкция от отделни елементи, съединени посредством нитоване. Състои се от 56 броя елементи с диаметър D 2700 мм и обща дължина до колекторния участък 120 м. Започва от кота 304,50 и завършва на кота 239.00. Обемът на напорния тръбопровод е 685,2 м³. Максимална скорост на водата при нормална експлоатация е приблизително 4,5 m/s.

Посредством колекторен участък пред сградата на ВЕЦ напорния тръбопровод се разделя на 4 отклонения – по едно за всеки един хидрогенератор.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Въча 1” и измерване на АКП за участък от дросел-клапата в Апаратна камера до начало на колекторен участък с диаметър 2700 мм, с дължина 120,00 м | м2 | 1017,36 |
| 2 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Въча 1” и измерване на АКП за колекторен до предтурбинните сферични шибъри, участък с диаметър 2700÷950 мм, с дължина 18,00 м | м2 | 103,43 |
| 3 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “ Въча 1” | бр. | 1,00 |
| 4 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта | бр. | 1,00 |

Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Кричим“

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Обект ВЕЦ „Кричим” се намира на около 1 км. южно от гр. Кричим в северната част на подножието на „Родопи” планина на височина около 252 м. на самия път между гр. Кричим и гр. Девин.

Предназначението на тази централа е да произвежда ел. енергия от вода с пад приблизително 169м. Централата се явява последно стъпало от каска-дата „Доспат-Въча”.

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Да се извърши цялостен вътрешен оглед на напорният тръбопровод на ВЕЦ, по алпийски способ, от дросел-клапата в Апаратна камера, през силнонаклонения участък и слабонаклонен участък до предтурбинните сферични шибъри в централата, с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност на тръбопровода, състоянието на антикорозионното покритие(АКП) и наличие на празнини зад панцеровката.

2. Да се извърши измерване на дебелината на АКП в минимум 1 точка, на всеки 3 метра линейни по дължината на тръбопровода, разпределени равномерно по цялата вътрешна повърхност.

3. След извършването на огледа да се представи подробен доклад с резултати, придружен със снимков материал, протокол от дебелометрията на АКП и др. Снимките да са с висока резолюция и да се забелязват детайлите. Всички забелязани особености да се картират на схема по дължината на тръбопровода, като се отбележат километража и странично отстояние от оста, придружен със снимковия материал. Докладът да е изготвен от специалисти, със съответната квалификация и да съдържа анализ на резултатите, с изводи и препоръки – 3 екземпляра и CD/DVD.

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Хидротехническите съоръжения, които попадат в обхвата на поръчката, се състоят от:

Напорната деривация на ВЕЦ "Кричим" обхваща водовземната кула на ВЕЦ "Кричим", слабонапорен тунел, водната кула на ВЕЦ "Кричим" и напорния щолен(тръбопровод), разклоняващ се непосредствено преди ВЕЦ "Кричим".

Водовземна кула на ВЕЦ "Кричим".

Водовземната кула на ВЕЦ "Кричим" осигурява подаването на водно количество Q = 61 m3/s Представлява кула с променливо напречно сечение, вътрешен светъл диаметър 8 м, дебелина на стените от 120 до 67 см и височина от фундамента до най-високата част на помещението за повдигателния механизъм 37.12 м. Разположена е в предпорталния участък на тунела. Водата постъпва през отвори, разположени на два хоризонта. Отворите на горния хоризонт са два броя с размери 6.00/5.00 м от кота 405.00 до кота 410.00. На долния хоризонт има отвор с размери 6.00/5.00 м, като пред него е изградена подводяща част в която са оформени два подвеждащи водата отвори с размери 6.00/5.00 м.

Пред всички отвори има груби решетки, а затварянето им става с плоски затвори.

В задната част на кулата непосредствено на входа на тунела се намира бързопадащ савак. Повдигането става чрез сервомотор, разположен в помещение над кота 420.00. На кота 411.50 е разположена ремонтна площадка. До нея се стига чрез стълба от площадката на кота 420.00.

Слабонапорен тунел

Напорният тунел свързва водовземната кула при язовир "Кричим" с водната кула и щолена на ВЕЦ "Кричим“. Има кръгло напречно сечение с диаметър 4.40 м. Дължината на тунела е 3814 м. От входа до чупката при прозорец „Кемер дере” наклонът е 0.56%, а след това 0.68%.

Проектният коефициент на грапавината е:

а)	за участъци с бетоново сечение	n = 0.014

б)	в торкретирани участъци	n = 0.013

Изпълнени са следните видове облицовки:

а)	бетонова облицовка с дебелина 20-30 см на дължина 2547.50 м

б)	стоманобетонова облицовка с единична арматура с дебелина 25-30 см на дължина 290 м

в)	стоманобетонова облицовка с двойна арматура с дебелина 25-30 см на дължина 976.50 м

г)	панцерован участък в последните 56 м от тунела.

Дебелината на панцеровката е 12 мм.

Покритието на тунела е 45 м до 525 м.

Тунелните облицовки в първо направление от км 0.000 до км 1.494 и трето направление от км 3.267 до км 3.431 са покрити с торкретен или стоманоторкретен пласт от 2 до 5 см и по цялата дължина с инертолова замазка.

Оразмерително водно количество: Q = 61 т3/s.

Максималната скорост в тунела при нормална експлоатация за Q = 61 т3/s е 4.05 m/s. Тунелната облицовка може да издържи форсирана скорост до 6 m/s.

Водния обем в напорния тунел е 58000 m3.

Водна кула на ВЕЦ "Кричим"

Водната кула на ВЕЦ "Кричим" е изградена в края на напорния тунел и е в самото начало на стръмния участък на щолена. Водната кула е цилиндричен тип с малък ствол от кота 373.58 до кота 382.7 със светъл диаметър 4.40 м и голяма цилиндрична част от кота 382.70 до 429.50 със светъл диаметър 19.50 м. Тясната част на ствола е облицована със 70 см бетон и вътрешна панцеровка. Цилиндричната част на кулата от кота 381.50 до 401.50 е изпълнена от 25 см облицовка от Б15, носещо стоманобетоново сечение с дебелина 85 см от Б20 и панцеровка с дебелина 6 мм. От кота 401.50 до кота 429.50 стоманобетоновото сечение е с дебелина от 110 до 40 см с панцеровка 6 мм до кота 412.50 и торкрет 2 см в останалата част. Максимална кота водно ниво при р = 0.1% е 428.90. Обемът на водната кула е №= 8350 m3.

Напорен тръбопровод на ВЕЦ "Кричим" - свързва края на напорната деривация и водната кула със сградата на ВЕЦ. Дължината на щолена е 280.00 м мерено по наклона.

Напорният тръбопровод представлява тунел с кръгло сечение панцерован със стоманена ламарина. Светлият диаметър на тръбопровод е 3.90 м по цялата му дължина.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Кричим” и измерване на АКП за участък - от водната кула до начало на колекторен участък с диаметър 3900 мм, с дължина 280,00 м | м2 | 3428,88 |
| 2 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “Кричим” | бр. | 1,00 |
| 3 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта | бр. | 1,00 |

Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Въча 2“

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Обект ВЕЦ „Въча 2” се намира на около 7 км. южно от гр. Кричим в северната част на „Родопи” планина на височина около 328 м. и на около 1,5км. от отклонението на пътя между гр. Кричим и гр. Девин.

Предназначението на тази централа е да произвежда ел. енергия от вода с пад приблизително 85 м. Централата се явява част от последното стъпало от каскадата „Доспат-Въча”.

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Да се извърши цялостен вътрешен оглед на напорният тръбопровод на ВЕЦ, по алпийски способ, от дросел-клапата в Апаратна камера, през силнонаклонения участък и слабонаклонен участък до предтурбинните сферични шибъри в централата, с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност на тръбопровода, състоянието на антикорозионното покритие(АКП) и наличие на празнини зад панцеровката.

2. Да се извърши измерване на дебелината на АКП в минимум 1 точка, на всеки 3 метра линейни по дължината на тръбопровода, разпределени равномерно по цялата вътрешна повърхност.

3. След извършването на огледа да се представи подробен доклад с резултати, придружен със снимков материал, протокол от дебелометрията на АКП и др. Снимките да са с висока резолюция и да се забелязват детайлите. Всички забелязани особености да се картират на схема по дължината на тръбопровода, като се отбележат километража и странично отстояние от оста, придружен със снимковия материал. Докладът да е изготвен от специалисти, със съответната квалификация и да съдържа анализ на резултатите, с изводи и препоръки – 3 екземпляра и CD/DVD.

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Хидротехническите съоръжения, които попадат в обхвата на поръчката, се състоят от:

Напорния тръбопровод на ВЕЦ „Въча 2” е съставен от две части:

1.	панцерован участък с метални тръби и е със следните параметри :

–	дължина L – 142 м.

–	диаметър D – 2700 мм.

–	започва от тръба № 1 и завършва с тръба № 32

–	наклон - 17,59 % или 19˚51’

–	дебелина на панцеровката – 12 мм.

-	максимална скорост на водата при нормална експлоатация е приблизително 4,5 m/s.

2.	торкретиран участък ( изпълнен с торкрет и желязоторкрет )

-	дължина L – 225 м. плюс един участък пред и във водовземна кула от 14,35 м. т.е. обща дължина на торкретираната част на тунела е – 239,35 м.

-	диаметър D – 2700 мм

-	наклон - 17,59 % или 19˚51’ (това е само за наклонената част на торкретирания участък; участъкът, който е с дължина 14,35 м. и влиза във водовземната кула е хоризонтален

-	максимална скорост на водата при нормална експлоатация е приблизително 4,5 m/s.

-	целия обем на напорния тръбопровод е – 2277м3

-	обща дължина на целия тръбопровод - L – 370 м.

Водовземна кула „Въча 2”

Водовземането за ВЕЦ „Въча 2” става от водовземна кула „Въча 2”, която се намира на язовир „Кричим”. На водовземна кула „Въча 2” има един водовземен отвор – на кота 379,0. Пред отвора има монтирана решетка, която не позволяват преминаването на боклуци в напорната деривация.

Затворните органи на водовземния отвор са организирани по следния начин:

-	отвор на кота 379,0 – с ремонтен затвор – задвижван от ел. двигател; редуктори и вериги - от двете страни на затвора.

-	бързопадащ савак – има хидравличен повдигателен механизъм – с неподвижен работен цилиндър и подвижно бутало, което е свързано чрез щанги (9 бр.) с табления затвор. Този бързопадащ савак служи да затвори притока на вода към ВЕЦ „Въча 2” при аварийни ситуации. Той се използва и при извършване на ремонтни дейности във ВЕЦ.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Въча 2” на торкретиран участък - хоризонтална част - от водна кула до начало на силнонаклонения участък, участък с диаметър 2700 мм, с дължина 14,35 м | м2 | 121,60 |
| 2 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Въча 2” от начало до край на силнонаклонения торкретиран участък(щолен), участък с диаметър 2700 мм, с дължина 225,00 м | м2 | 1907,55 |
| 3 | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Сестримо” и измерване на АКП за панцерован участък от начало до колекторен, участък с диаметър 2700 мм, с дължина 142,00 м | м2 | 1203,88 |
| 4 | Изготвяне на ПБЗ за извършване оглед на НТ на ВЕЦ “ Въча 2” | бр. | 1,00 |
| 5 | Изготвяне на писмен доклад за извършената работа с направени констатации от огледа, обработка, изготвяне и представяне на видео резюме за най-съществените моменти от огледа, включващ фото и видеоматериали на СD/DVD– 3 комплекта | бр. | 1,00 |

Оглед на напорен тръбопровод на ПАВЕЦ „Орфей“

- ВЪВЕДЕНИЕ.

ПАВЕЦ „Орфей” е разположена в опашката на язовир „Кричим“, намира се над град Кричим и е с инсталирана мощност на четирите хидроагрегата 160 MW в генераторен режим. Единият от тях е обратим – турбина-помпа с мощност в помпен режим 45 MW. Водовземането се осъществява от яз. „Въча“ и е четвъртото стъпало на Каскада „Въча“ (след ВЕЦ „Тешел“, ВЕЦ „Девин“ и ВЕЦ „Цанков камък“). Централата е въведена в експлоатация през 1975 г. и работи за покриване на върховите натоварвания на Електроенергийната система. Сградата на централата е разположена непосредствено в язовирната стена. В сградата са монтирани 4 бр. турбини тип ”Францис” с вертикални оси.

2.	ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2.1.	Огледи на напорните тръбопроводи на ХГ-1, 2, 3 и 4 ПАВЕЦ „Орфей” за установяване техническото им състояние съгласно изискването на Наредба №9 за „Техническа експлоатация на електрически централи и мрежи”, чл.231 (5). Необходимо е да се изпълнят огледи по алпийски способ на вътрешната част на четирите напорни тръбопровода. Огледите се изпълняват от правоспособни алпинисти с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност на тръбопроводите. При намиране на външни предмети в тръбопроводите да се организира изнасянето им навън от Изпълнителя. След извършването на огледите да се представи доклад на хартиен носител за извършената работа със заключения за състоянието на съоръженията. Докладът да се придружава от снимков и видеоматериал от огледите, с акцентиране на специфичните особености на обследваните области. Да се представи и видео резюме за най-съществените моменти от огледите на четирите НТ, с времетраене до 10 мин. Докладът, в комплект с всички приложения, снимков и видеоматериал, да се представи в три екземпляра.

2.3.	При наличието на твърди отпадъци (по водозвемните решетки и във вътрешността на напорните тръбопроводи) извадени и изнесени на площадка/и посочена/и от Възложителя, същите да се натоварят, транспортират и депонират на най-близкото в района лицензирано сметище.

3.	СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

3.2. Напорни тръбопроводи (НТ) 4 бр. - всяка хидрогрупа се захранва от самостоятелен тръбопровод с диаметър Ø 3,20 м. с наклон 36° с дължина 119 м., който преминава в почти хоризонтален участък диаметър Ø 2,60 м. с дължина 26 м. Общата дължина на всеки един от НТ е 145 м. Тръбопроводите завършват пред турбините с по една дросел клапа с хидравлично задвижване със светъл диаметър Ø 2,60 м. и разчетен напор 15,6bar. Площ на всеки един от НТ 1435 м², или обща площ на четирите 5740 м². Установени пропуски на вода от всеки савак на съответното водовземане: 20-80 л/сек. Огледите се изпълняват при това условие.

Непосредствено след табленият затвор на всяко едно водовземане на ХГ в язовирната стена е изпълнен вертикален въздушник с р-ри: Ø 0,80 и височина 50,00 м. Въздушниците са изведени на короната на язовирната стена и са затворени с чугунени капаци.

Технологична схема на системата за провеждане и управление на водния поток на ПАВЕЦ „Орфей“ и разрез на яз .стена през „въздушник“ на НТ и достъп до БПС на НТ.

3.3.	Огледи на напорните тръбопроводи (НТ) на ХГ-1, 2, 3 и 4 ПАВЕЦ „Орфей”.

3.3.1. Да се огледат, по алпийски способ от правоспособни алпинисти, вътрешната част на четирите напорни тръбопровода и таблените затвори от водовземната решетка до спирална камера на съответната хидрогрупа. При огледите да се обърне особено внимание на:

- Заваръчните шевове, включително заварките на инжекционните тапи.

- Зоните около чупките и ревизионните люкове.

- Състоянието на антикорозионното покритие: да се следи за наличие на колонии от феробактерии, да се следи за евентуална промяна на цвета на антикорозионното покритие, с който са покрити тръбите, да се извърши мерене дебелината на покритието в мин. 1000 бр. произволно избрани точки равномерно разположени по цялата дължина на всеки един тръбопровод, да се проследи за участъци и зони със шупли и други подобни нарушения на покритието, да се провери състоянието на панцеровката в зоните на повреденото покритие.

- Да се следи за отклонения от кръглата форма на тръбопровода и при констатиране на такова отклонение да се фиксира мястото и да се извършат замервания на отклоненията.

- Да се почуква периодично панцеровката за празно околотръбно пространство и при констатиране на такова пространство местата да се картират.

- Да се следи за обратни филтрации и при констатиране местата да се картират.

- Да се огледат таблите на БПС, като се обърне внимание на водачите, на гумените уплътнения на таблените затвори и да се измерят пропуските.

3.3.2. Огледът на всеки един от тръбопроводите се изпълнява по етапно за един етап за 1 (един) ден при изпразнен тръбопровод, отворена и застопорена дросел клапа.

3.3.3. Мястото за влизане и излизане на всеки от тръбопроводите е люк ДУ 450 мм. разположен от долната страна на тръбопроводите след дросел клапата преди спиралата на всяка от турбините. Преди започване на огледите, от короната на яз. стена, през вертикалните въздушници на всеки един от НТ да се спусне осигурително въже, чрез което да се осъществи изкачването на алпинистите от спиралните камери на турбините към таблените затвори на всяко водовземно съоръжение.

3.3.4. Да се номерират звената от панцеровката отдолу нагоре от спирална камера до БПС и да се изготви съпоставка с номерата от монтажната схема на тръбопроводите. Описанието на проблемните участъци да става по тази съпоставка, по посока на часовниковите стрелки, гледайки отдолу нагоре.

3.3.5. Всички констатирани нарушения по напорните тръбопроводи, да се маркират с подходящ контрастен цветен спрей, с цел добра видимост при изготвянето на видео и фото материалите. По преценка на изпълнителя може освен спрей да се прилагат и други методи за обозначаване на площни нарушения и пукнатини.

3.3.6. При намирането на отпадъци и/или твърди предмети при изпълнение на огледите и на 4-те тръбопровода, същите да бъдат изнесени до площадка от на Възложителя. Същите да бъдат натоварени, транспортирани и депонирани на лицензирано сметище от изпълнителя.

3.3.7. След извършването на огледите да се представи доклад на хартиен носител с резултатите от извършената работа със заключения за състоянието на съоръженията. Докладът с включени протоколи от дебелометрия на АКП за всеки един от НТ, да се придружава от снимков и видеоматериал от огледа, с акцентиране на специфичните особености на обследваните области. Да се представи и видео резюме за най-съществените моменти от огледа, с времетраене до 10 min. Докладът, в комплект с всички приложения, снимков и видеоматериал, да се представи в три екземпляра.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОТНОСНО: ПАВЕЦ „Орфей" - Водолазен оглед на водовземания ХГ 1÷ ХГ 4 и напорни тръбопроводи от БПС до спирална камера.

| № | Видове дейности | Мярка | К - во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвяне на План за безопасност и здраве за конкретния обект. | бр. | 1 |
| 2. | Оглед по алпийски способ на напорни тръбопроводи на ХГ-1, 2, 3 и 4 на ПАВЕЦ „Орфей“. Площ на всеки един от НТ 1435 м², или обща площ на четирите 5740 м². | бр. | 4 |
| 3. | Изваждане, натоварване, транспортиране и депониране на твърди отпадъци (гуми, пластмаси, клони, дънери и други, носени по повърхността на водното огледало и заседнали на решетките, както и попаднали в напорните тръбопроводи) при установяване по време на огледите. | м³ | 3 |
| 4. | Изготвяне на Доклад за състоянието на напорните тръбопроводи на ХГ-1, 2, 3 и 4 на ПАВЕЦ „Орфей, комплект с видеоматериали и снимки от огледите. | бр. | 3 |

Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Девин“

I. ВЪВЕДЕНИЕ.

ВЕЦ „Девин” е второто стъпало от каскада „Доспат- Въча”. Разположена е на около 5 км. от гр. Девин, в посока гр. Смолян. Построена е в поречието на река „Въча” на надморска височина 709 м. Преработва събраната в изравнител „Тешел” вода, от ВЕЦ „Тешел” и речния отток от реките „Триградска” и „Буйновска”. Централата е предназначена да произвежда и разпределя, ел. енергия от акумулираната вода в изравнител „Тешел”, при максимален пад от 149.9 м.

Последен оглед на съоръжението е правен през 07.2008 г.

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА.

Да се огледа по алпийски способ от правоспособни алпинисти вътрешната част на напорния тръбопровод от водна кула до колекторен участък с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност, като се обърне особено внимание на:

1. Заваръчните шевове, включително заварките на инжекционните тапи.

2. Зоните около чупките и ревизионните люкове.

3. Състоянието на антикорозионното покритие, което включва:

да се следи за евентуална промяна на цвета на антикорозионното покритие, с който са покрити тръбите.

- Да се извърши мерене дебелината на покритието в мин. 500 произволно избрани точки, равномерно разположени по цялата дължина на тръбопровода.

- Да се проследи за участъци и зони с шупли и други подобни нарушения на покритието.

- Да се провери състоянието на панцеровката в зоните на повреденото покритие.

4. Да се следи за отклонения от кръглата форма на тръбопровода и при констатиране на такива да се фиксира мястото и се извършат измервания за отклоненията.

5. Да се почуква периодично панцеровката за празно околотръбно пространство и при констатиране на такова, местата да се картират.

6. Да се следи за обратни филтрации и при констатиране на такива, местата да се картират.

При намиране на външни предмети в тръбопровода да се организира изнасянето им навън от Изпълнителя.

7. Огледът на тръбопровода ще се извърши за 1 (един) работен ден на един етап.

8. Мястото за влизане в тръбопровода е грубата решетка на напорния тръбопровод (НТ), непосредствено след водна кула. За достигане до НТ се преминава през херметична врата на слабонапорната деривация и легена на водна кула (ВК) с дълбочина 80 см., който е пълен с вода.

9. Място на излизане от тръбопровода след дросел клапа (ДК) през манлох с люк с диаметър ДУ 500 мм. на спирална камера на ХГ 1 в централата.

10. Да се номерират звената от панцеровката отгоре надолу от грубата решетка след ВК и да се изготви съпоставка с номерата от монтажната схема. Описанието на проблемните участъци да става по тази съпоставка, по посока на часовниковата стрелка, гледайки отдолу нагоре.

11. След извършването на огледа да се представи доклад на хартиен носител с резултатите от огледа и извършената работа със заключения за състоянието на съоръженията. Докладът с включен протокол от дебелометрията да се придружава от снимков и видеоматериал от огледа, с акцентиране на специфичните особености на обследваните области. Да се представи и видео резюме за най-съществените моменти от огледа, с времетраене до 10 min. Докладът, в комплект с всички приложения, снимков и видеоматериал, да се представи в три екземпляра.

12. Ако при изпълнение на обекта се констатира необходимост от извършване на работи генериращи отпадъци, да се спазват следните екологични изисквания:

12.1 Възприетата технология на работа не трябва да допуска образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на законово и нормативно установените норми.

12.2. Изпълнителят в качеството си на лице, при чиято дейност се образуват отпадъци, ги третира самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с чл. 7, ал.1 на Закона за управление на отпадъците.

12.3. Изпълнителят се задължава да осигури подходящи съдове за разделно събиране на генерирания от дейността отпадък.

12.4. При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

13. След приключване на работата работната площадка задължително се почиства от Изпълнителя за негова сметка, което включва: събиране, натоварване и транспортиране на отпадъците /ако има такива/ до лицензирано сметище в района, вкл. таксата за депониране.

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ.

Водна кула ВК /собственост на П. „Язовири и каскади”/.

Водната кула е двукамерна с преливник. Състои се от горна камера, ствол и долна камера от два клона. Служи за поемане на водните маси при внезапно изключване на централата при максимално водно ниво в изравнител „Тешел”. Кота на дъното на водна кула е 817.05 м, а височината е при кота 868.30 м.

Подземен напорен тръбопровод НТ – напорен щолен.

Напорният тръбопровод на ВЕЦ „Девин” е с обща дължина от 420 м и включва разстоянието от водна кула и двете отклонения на тройника до ремонтните ДК на ХГ № 1 и № 2. Диаметърът на тръбопровода е ДУ 4200 мм, като в тройника преминава в ДУ 2500 мм към всяка турбина.

В зависимост от наклона НТ се дели на три участъка:

1. Слабонаклонен участък с наклон 11°18' с обща дължина 240 м. Тук е включен и хоризонталният участък до тройника.

Максималният статичен напор за участъка е от 124 м до 161 м, тоест разликата в напора между началото и края на участъка е 37 м.

2. Силно наклонен участък с наклон 45° и дължина 115 м.

Максималният статичен напор за участъка е от 43 м до 124 м, тоест разликата в напора между началото и края на участъка е 81 м.

3. Хоризонтален участък: между водна кула и силно наклонения участък с дължина от 32.5 м.

Разликата във височините, в началото и края на НТ е 118 м.

Щоленът е положен в предварително облицован тунел. Извънтръбното пространство в различните участъци е от 300 до 700 мм., като това пространство е запълнено с бетон.

Напорният тръбопровод е изпълнен от заваръчни тръбни звена от стомана тип М 16С, 09Г2 и 13 х ТН 2МД.

Дебелината на тръбните звена варира от б = 20 до б = 30 мм.

Всички тръби са обмазани отвън с разтвор от циментово мляко, а отвътре с двукомпонентна смола. Изпразването на напорния тръбопровода е през „Джонсънов” изпускател с диаметър на тръбата Ф-350 мм.

За съоръженията са налични чертежи и монтажна схема налични във ВЕЦ „Девин“.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на ПБЗ за конкретния обект. | бр. | 1,00 |
| 2 | Оглед напорен тръбопровод на ВЕЦ „Девин“ | м² | 5110,35 |
| 3 | Изготвяне на доклад, снимков и видеоматериал от огледа на НТ на ВЕЦ „Девин“ в обем съгласно т. ІІ от ТС. | бр. | 1,00 |

Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Устово“

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Сградата на ВЕЦ „Устово” е разположен в началото на кв. Устово, гр. Смолян. Построена е през 1950 г. на левия бряг на река „Черна”. Кота на строителната площадка 792 м. За достигане до централата се използва градската пътна мрежа на кв. Устово, гр. Смолян. Предназначението на централата е да произвежда ел. енергия от акумулираните води на реките „Бяла” и „Черна” в дневен изравнител/водна камера с обем 3500 м3 и максимален пад от 42 м.

ІІ. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Необходимо е да се извърши вътрешен оглед на напорния тръбопровод /НТ/ на ВЕЦ „Устово“ при изпразнен тръбопровод.

Огледът на НТ да се изпълни по алпийски способ от правоспособни алпинисти, притежаващи необходимата квалификация за извършване на подобен вид дейности, както следва:

2.1. Вътрешен оглед на стоманобетоновата част на НТ от Дневен изравнител/Водна камера до прехода към стоманения участък на НТ преди централата с диаметър 1200 мм. и дължина 110 м., с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност.

2.2. Вътрешен оглед на стоманена част на НТ на ВЕЦ „Устово” от стоманобетонов участък на НТ до централата с диаметър 1200 мм. и дължина 20 м. с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност.

2.3. Да се следи за отклонения от кръглата форма на тръбопровода и при констатиране на такива, да се фиксира мястото и да се извършат измервания за отклоненията.

2.4. Да се почуква периодично повърхността на НТ за установяване на кухини под повърхността на покритието и при констатиране на такива, местата да се картират.

2.5. Да се следи за филтрации и при констатиране на такива, местата да се картират.

2.6. При намиране на външни предмети в тръбопровода да се организира изнасянето им навън.

Мястото за влизане в тръбопровода е през решетката на Дневен изравнител/Водна камера, преди НТ.

Място на излизане от тръбопровода е манлох с р-ри: ДУ 600 мм, разположен непосредствено преди колекторния участък захранващ всяка от хидрогрупите.

След извършването на огледа да се представи доклад, придружен със снимков и видео материали от огледа, с акцентиране на специфичните особености на обследваните области. Да се представи видео резюме за най-съществените моменти от огледа, с времетраене до 10 min. При огледа на НТ да се обърне специално внимание на целостта на стоманобетонния участък за наличието на пукнатини и да се установи има ли изпълнено антикорозионно покритие (АКП) на металната част на тръбопровода, като ако се установи АКП, да се измери дебелината на покритието в 50 произволни точки. Ако по металната част на тръбопровода се установи, че няма изпълнено АКП, да се оцени моментното състояние на метала, наличието на феробактерии и необходимостта от ремонт на съоръжението. При констатиране на пукнатини, чакълени гнезда и каверни в стоманобетоновата част от тръбопровода да се изпълнят заздравителни мероприятия от цименто-пясъчен разтвор 1:2 с пластифицираща добавка. Докладът (с включен протокол от дебелометрията на АКП, при установяване на такова покритие в металната част на НТ), в комплект с всички приложения, снимков и видеоматериал, да се представи в три екземпляра.

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Напорният тръбопровод е с дължина 130.0 м и наклон 32.3 %. Включва разстоянието от Дневен изравнител/Водна камера до манлох с р-ри: ДУ 600 мм, разположен непосредствено преди колекторния участък захранващ всяка от хидрогрупите. Диаметъра на тръбопровода е ДУ 1200 мм, като отклоненията за ХГ-1 и ХГ-2 преминават в ДУ 427 мм, а към ХГ-3 в ДУ 360 мм.

Участъкът пред централата е открит изпълнен със стоманени тръби, а останалата закрита част е изпълнена от стоманобетон.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Ед. м-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на ПБЗ за конкретния обект. | бр. | 1,00 |
| 2. | Вътрешен оглед на НТ на ВЕЦ „Устово” на стоманобетоновия участък на НТ от Водна камера до прехода към стоманения участък на НТ преди централата с диаметър 1200 мм и дължина 110 м. | м² | 415,00 |
| 3. | Вътрешен оглед на стоманена част на НТ на ВЕЦ „Устово” от стоманобетонов участък на НТ до централата с диаметър 1200 мм и дължина 20 м. | м² | 75,00 |
| 4. | Изготвяне на доклад, снимков и видеоматериал от огледа на НТ на ВЕЦ „Устово“ в обем съгласно т. ІІ от ТС. | бр. | 1,00 |

Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Пещера“

I.	ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Пещера“ е в експлоатация от 1959 г. Тя е второто стъпало от каскада „Баташки водносилов път”. Същата е предназначена за комплексно използване на водните маси (за напояване и енергийни нужди). Централата е подземен хидротехнически обект, оборудвана е с 5 бр. хидроагрегати - четири по 27,2 MW, един 25,6 MW и обща инсталирана мощност – 134,4 MW.

ВЕЦ „Пещера“ е подземна централа и се намира на около 280 м под земята. Достъпът до работните места се осигурява с два входа:

а) наклонен тунел с размери позволяващи движение на транспортни средства-главен вход с дължина 500м.;

б) три наклонени галерии, разположени една под друга: пешеходна, шинна и вентилационна.

Към ВЕЦ „Пещера“ принадлежат следните технически съоръжения:

II.	ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обхват на задачата

- Оглед на напорен тръбопровод с дължина 1481м. и диаметър 2,80÷2,20м.

Огледа да се извърши при затворени дроселклапи в апаратна камера на ВЕЦ Пещера и изпразнен и проветрен напорен тръбопровод.

Огледът да се извърши по алпийски способ от правоспособни алпинисти, притежаващи необходимата квалификация за извършване на подобен вид дейности, във вътрешната част на напорния тръбопровод от водна кула до колекторен участък, с цел установяване общото състояние на вътрешната повърхност.

Мястото за влизане в тръбопровода е манлоха, монтиран след дроселклапата в апаратна камера с диаметър Ø500мм.,ако е източена ГНД, а излизането ще бъде от манлоха на втори прозорец. От същото място ще бъде влизането за втория етап на огледа, а излизането ще бъде от манлоха оставен на отклонението за пета турбогрупа. Влизането от АК при пълна ГНД става при затворени двете ДК , източен НТ и се демонтирана ван- дюза за достъп към тръбопровода  .

По време на огледа е необходимо да се обърне особено внимание на:

1.	Заваръчните шевове включително заварките на инжекционните тапи, .

2.	Зоните около чупките и ревизионните люкове.

3.	Състоянието на антикорозионното покритие:

- да се следи за евентуална промяна на цвета на епоксидния лак, с който са покрити тръбите;

- да се извърши мерене дебелината на покритието в 50 произволно избрани точки на всеки един от трите участъка на тръбопровода;

- да се проследи за участъци и зони с шупли и други подобни нарушения на покритието;

- да се провери сътоянието на панцеровката в зоните на повреденото покритие (ако има такива).

4.	Да се следи за отклонения от кръглата форма на тръбопровода и при констатиране на такива да се фиксира мястото и да се извършат замервания за отклоненията.

5.	Да се очуква периодично панцеровката за празно околотръбно пространство и при констатиране на такива местата да се картират. Очукването да се извършва внимателно, като не се нарушава покритието на напорния тръбопровод.

6.	Да се следи за обратни филтрации и при констатиране на такива местата да се картират, като се даде оценка за дебита.

7.	При намиране на външни предмети в тръбопровода да се организира изнасянето им навън.

След извършването на цялостния оглед, да се представи доклад, придружен със снимков материал,  протокол от дебелометрията на АКП и т. н. Огледите задължително да се извършат с подходящо работно облекло, включващо специализирано обурудване.

Огледа ще се състои в заявения за празнене прозорец, който е от 17.10. до 21.10.2022 г. При промяна на одобрения прозорец за празнене на напорния тръбопровод, съответно за изпълнение на огледа, Възложителят ще уведоми за това Изпълнителя писмено.

Огледа ще се извърши на два етапа (за участък от апаратната камера до втори прозорец и от него до централа –манлоха оставен на отклонението за пета турбогрупа).

Задачата се счита за изпълнена след приемането на доклада от огледа и обстоен аланиз на резултатите от него с протокол от Технически съвет на Възложителя.

ІІІ.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Апаратна камера

До апаратната камера се достига по тунел с дължина 90 м с размери 3,20/ 3,30 м. и кота 1055м. Тя се намира на 28,43 м. от водната кула. Размерите и са 9,70/ 9,90 и височина 9,50 м. Там се намират затворните съоръжения в началото на закрития напорен тръбопровод. Те са:

1. Дросел клапи (ДК) - (ремонтна и оперативна) - 2 бр.:

а) диаметър - 2100 мм

б) налягане - 4 бара

2. Маслонапорна уредба (МНУ) за управлението на оперативната ДК

3. Ван дюзи - 2 бр.

4. Мостов кран с товароподемност - 10 m

5. Ел. табло и скоростно реле

2. Напорен тръбопровод

Напорния тръбопровод транспортира водните маси от апаратна камера до сградоцентралата. Трасето минава подземно и преодолява денивелация от апаратна камера до колектор от 538м. Общата му дължина е 1 481 м. По дължината си има променлив диаметър, като започва от 2,80м до 2,20м. Тръбопроводът е разделен на три участъка: от водната кула до първи прозорец - 430 м., от първи до втори прозорец - 410 м. и от втори прозорец до колектора - 468 м. Втори прозорец е с дължина 135 м. и напречно сечение 3/3 м. Наклона му е 0,5% навън с цел гравитачно оттичане на дренажните води. Намира се в местността Хвойна, на кота 768,95 и до тръбопровода се влиза чрез манлох с Ø500 мм.

Максималния пад е 588,10 м., а максималното водно количество е 20 м3/сек.

3. Шибърно помещение

В това помещение с размери 60,80/5,92/8,20 м. на кота 511м са разположени затворните органи в края на закрития напорен тръбопровод.

Монтирани са 20 бр. (десет оперативни и десет ремонтни) сферични шибъра.

IV. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешен оглед на НТ ВЕЦ „Пещера” за участък от апаратната камера до втори прозорец с диаметър от 2700 - 2500 мм. и дължина 840 м. с оглед на всички заваръчни шевове. | м² | 6857.76 |
| 2 | Оглед на НТ ВЕЦ „Пещера” за участък от втори прозорец до централата с диаметър от 2500-2400 мм. и дължина 544 м. с оглед на заваръчни шевове. | м² | 4185.00 |
| 3 | Изготвяне на документация за оглед на НТ на ВЕЦ “Пещера” | бр. | 1 |
| 4 | Изготвяне на ПБЗ за оглед на НТ на ВЕЦ “Пещера” | Бр. | 1 |

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

4.1. Технически изисквания при извършване на огледа

По време на огледа е необходимо да се обърне особено внимание на:

4.1.1. Състоянието на заваръчните шевове.

4.1.2. Състоянието на зоните около чупките и ревизионните люкове.

4.1.3. Състоянието на антикорозионното покритие:

- да се следи за евентуална промяна на цвета на епоксидния лак, с който са покрити тръбите;

- да се извърши мерене дебелината на антикорозионното покритие, минимум по 1 брой на на всеки 3 метра линейни от тръбопровода, като избраните точки са относително равномерно разпределени по цялата вътрешна повърхност на тръбопровода;

- да се проследи за участъци и зони със шупли и други подобни нарушения на покритието(ако има такива) и при констатиране на такива да се фиксира мястото ;

- да се провери състоянието на панцеровката в зоните на повреденото покритие.

4.1.4. Да се следи за отклонения от кръглата форма на тръбопровода и при констатиране на такива да се фиксира мястото и да се извършат замервания за отклоненията.

4.1.5. Да се очуква периодично панцеровката за празно околотръбно пространство и при констатиране на такива местата да се картират.

4.1.6. Да се следи за обратни филтрации и при констатиране на такива местата да се картират, като се даде оценка за дебита.

4.1.7. При наличието на външни предмети - отпадъци, във вътрешността на НТ, същите да се натоварят, транспортират и депонират на най-близкото лицензирано сметище в района.

4.2. Преди започване на работа:

4.2.1. Изпълнителят трябва да представи за одобрение от Възложителя План за безопасност и здраве (ПБЗ) за конкретната задача, включващ всички необходими мерки за безопасното извършване на огледа, както и с посочено лице, извършващо дейността координатор по безопасност и здраве.

4.2.2. Всички действия задължително се извършват след разрешението и в присъствието на представители на Възложителя, които да координират действията между Изпълнител и оперативен персонал на централите.

4.2.3. По време на извършване на работите се изготвя и представя на Възложителя от Изпълнителя следната документация:

А) Протоколи от мерене дебелината на антикорозионното покритие, на точки от повърхността на тръбопровода, с достатъчна гъстота.

Б) Подробен снимков материал, с висока резолюция, на детайли от вътрешността на тръбопровода, обхващащ целостта на отделните участъци, както и акцентиращ върху проблемни места.

В) Констативен протокол за приключване на огледа и действително извършени работи

Г) Приемо-предавателен протокол за предаване на доклада от огледа

Д) Техниката, с която ще се работи на обекта, както и специализираното оборудване, необходимо за изпълнение на огледа, ще бъдат осигурени от Изпълнителя.

Е) Всички актове за извършена работа и протоколи от дебелометрия, изготвени от Изпълнителя, да бъдат на базата на действително извършена работа.

Ж) Огледът задължително да се извършва с подходящо работно облекло, включващо специализирано оборудване.

З) Огледът ще се извърши в заявения за празнене на тръбопровода прозорец, който е по диспечерски график. При промяна на одобрения прозорец за празнене на напорния тръбопровод, съответно за изпълнение на огледа, Възложителят ще уведоми за това Изпълнителя писмено.

4.2. Изисквания при извършване на огледа за опазване на околната среда и климата

Задължение на Изпълнителя е да бъдат опазени собствеността и имуществото на физически и юридически лица от замърсяване и други вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително-монтажните работи, съпътстващите ги производствени и транспортни дейности.

Възприетата технология на работа не трябва да допуска вредни или токсични отпадъци, субстанции и вещества, както и шум извън границите на нормалните производствени норми.

При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

Освен посоченото по-горе, Изпълнителят следва да предприеме и всичко онова, което той счете за необходимо по отношение на опазване на околната среда и водите от замърсяване.

4.3. Изисквания при извършване на огледа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

При изпълнение на задачата Възложителят е длъжен да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност и да подпише с Изпълнителя споразумение по качество, околна среда и ЗБР, спазвайки изискванията на:- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №2 за минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.

- НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи;

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

И всички други действащи в Република България нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката, вкл. таксата за депониране.

Задачата се счита за изпълнена след приемането на резултатите от огледа от технически съвет, назначен от Възложителя, след представянето на доклада от Изпълнителя.

4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия

Неприложимо за предмета на поръчката

V. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок и условия към срока за изпълнение

1.Срок за изпълнение на огледа - не повече от 2 /два/ календарни дни за всяка ВЕЦ поотделно. За предаване на работната площадка е необходимо представителите на Изпълнителя, които ще работят на обекта да имат разрешение за работа в стратегически обекти в системата на НЕК ЕАД. Срока започва да тече от датата на протокола за предаване на работната площадка на обекта. За датата на започване на работа, Възложителя уведомява писмено Изпълнителя 10 календарни дни предварително;

2.Приключването на работата на обекта се удостоверява с подписването на двустранен протокол без забележки от представителите на Възложителя и Изпълнителя. Към този протокол се прилага констативен протокол изготвен от Изпълнителя за състоянието на напорния тръбопровод и заключение за готовността му за пълнене;

3.Срок за изготвяне на доклада от огледа /на хартиен носител и на CD/DVD - по 3 екземпляра/ - не повече от 10 /десет/ календарни дни за всяка ВЕЦ поотделно. Срока започва да тече от датата на протокола за приключване работата на обекта;

4.Начин на приемане на работата /доклада/ - с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от представители на Изпълнителя и Възложителя;

5.Място на доставка на документацията от огледа - Предприятие „Водноелектрически централи"- гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 244.

Изисквания към Участниците:

1.На етап техническо предложение участниците предоставят на Възложителя:

1.1.Лице, извършващо дейността координатор по безопасност и здраве.

1.2 Списък на лицата, които ще работят на обекта, притежаващи:

-	валидни удостоверения за квалификационна група по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения - 20 април 2004г. /ПБРНУЕТЦТПМХТС/ - минимум едно лице с 5-та квалификационна група, минимум едно лице с 4-та квалификационна група. Всички лица, работещи на място, да имат поне 3-та квалификационна група;

-	валидни сертификати IRATA или АРАС за работа с въжен достъп – минимум първо ниво, удостоверяващ професионалната квалификация;

-	валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по: част „Хидроенергийна" или част „Конструктивна на хидротехнически съоръжения", на специалистът, който ще изготвя доклада от огледа (проектантът не е необходимо да притежава кв. групи по ПБРНУЕТЦТПМХТС и IRATA/АРАС) .