Минимални изисквания към проектирането и изработването на масло-напорна уредба на турбинен регулатор

ВЕЦ „ЛЕВСКИ”

| Масло-напорната уредба да отговаря на следните изисквания |
| --- |
| № | Описание | изисквания на Възложителя | Данни на Доставчика |
| 1. | Конструкция на масления резервоар | 1 | 2 |
| 1.1. | Габаритни размери: височина, широчина, дълбочина | 400х800х500 |  |
| 1.2. | Начин на монтаж | на закрито |  |
| 1.3. | Работен обем на маслото | 100 л |  |
| 1.4. | Покритие на резервоара | грунд и маслоустойчиво покритие |  |
| 1.5. | Температурен диапазон за съхранение | -20/+55(C |  |
| 1.6. | Ревизионен люк | да |  |
| 1.7. | Масления резервоар да е снабден: |  |  |
| 1.7.1. | Кран за дренаж на утаена вода | да |  |
| 1.7.2. | Визуален указател на нивото на масло | да |  |
| 1.7.3. | Гърловина за запълване с масло | да |  |
| 1.7.4 | Крака с височина 10 см. | да |  |
| 1.7.5. | Вана под резервоара с обем 120 л. | да |  |
| 1.7.6. | Нагревател за масло | да |  |
| 2. | Оборудване, разположено върху масления резервоар | 1 | 2 |
| 2.1. | Азотни акумулатори балонен тип | 2бр. |  |
| 2.2. | Блок с предпазен клапан и дренажен кран за акумулаторите | да |  |
| 2.3. | Изолиращ кран за всеки акумулатор | да |  |
| 2.4. | Мотор-помпени групи (ХЗП с трифазен асинхронен двигател) | 2бр. |  |
| 2.5 | Серво разпределители за пропорционално управление на хидравличните цилиндри за иглите на турбината | 2бр. |  |
| 2.6 | Серво разпределител за пропорционално управление на хидравличния цилиндър за струеотсекателя на турбината | 1бр. |  |
| 2.7 | Хидравлични разпределители | да |  |
| 2.8 | Дихателен елемент с влагопоглъщащ реактив | да |  |
| 2.9 | Клапани за предпазване от свръх налягане | да |  |
| 2.10. | Уред за измерване на ниво на маслото, снабден с четири програмируеми цифрови изхода и токов изход (4÷20) mA | да |  |
| 2.11. | Уред за измерване на налягане, снабден с два програмируеми цифрови изхода и токов изход (4÷20) mA | да |  |
| 2.12. | Механично реле за аварийно ниско налягане в МНУ | да |  |
| 2.13. | Термометър за температура на маслото, снаден с два програмируеми цифрови изхода и аналогов изход (4÷20) mA | да |  |
| 2.14. | Въздушно-маслен охладител | да |  |
| 2.15. | Сдвоен филтър на страна високо налягане, снабден с датчик за замърсен филтър | да |  |
| 2.16. | Електрически клапан за изолиране на акумулаторите от МНУ | да |  |
| 2.17. | Ръчна помпа | да |  |
| 3. | Функционални изисквания към МНУ на турбинен регулатор | 1 | 2 |
| 3.1. | Контрол и поддържане на налягането в работни граници по време на престой и работа на турбинен регулатор | да |  |
| 3.2. | Контрол и поддържане на температурата на маслото в работни граници по време на престой и работа на турбинен регулатор | да |  |
| 3.3. | Пропорционално управление на хидравличните цилиндри за задвижване на иглите на турбината | да |  |
| 3.4 | Пропорционално управление на хидравличния цилиндър за задвижване на струеотсекател на турбината | да |  |
| 3.5. | Аварийно хидравлично затваряне на игли и струеотсекател на турбината при отпадане на оперативно напрежение към турбинен регулатор. | да |  |
| 3.6. | Възможност за хидравлично регулиране на времето за отваряне и затваряне на иглите на турбината | Време за отваряне (10÷30) секунди Време на затваряне (25÷45) секунди |  |
| 3.7. | Възможност за хидравлично регулиране на времето за отваряне и затваряне на струеотсекателя на турбината | Време за отваряне (1÷10) секунди Време на затваряне (1÷3) секунди |  |
| 3.8. | Акумулираното количество масло трябва да осигури цикъл на затваряне-отваряне-затваряне на иглите и струеотсекателя на турбината от минимална работна стойност на налягането в МНУ без да се достигне аварийно ниско налягане в МНУ | да |  |
| Резервни части за масло-напорна уредба |

Резервни части за масло-напорна уредба

| № | Описание | изисквания на Възложителя | Данни на Доставчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Резервни части за масло-напорна уредба | 1 | 2 |
|  | Дихателен елемент с влагопоглъщащ реактив | 1бр. |  |
|  | Филтърни елементи | 2бр. |  |
|  | Маслена помпа (ХЗП) | 1бр. |  |
|  | Серво разпределител | 1бр. |  |
|  | Предпазно преливен клапан | 1бр. |  |
|  | Бобини за хидравлични разпределите | по една от всеки използван вид |  |

Забележки:

1) Вложените серво разпределителите да са с управляващ сигнал (4÷20) mA и захранване 24V DC.

2) Бобините на вложените  хидравличните разпределители да са за  захранващо напрежение 24V DC.

3) Границите на работното налягане се избират от Изпълнителя на етап проектиране на системата

4) МНУ да е проектирано за работа с масло тип МХЛ 46