ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: ”Абонаментно техническо поддържане и ремонт на дизел генератори, компресори и дизел помпа в обектите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи” – гр. Пловдив.

- ВЪВЕДЕНИЕ.

Дизеловият генератор е независима машина за производство на електрическа енергия. Той се състои от синхронен алтернатор,  задвижван от дизелов двигател с вътрешно горене. Основното му предназначение е да възстанови захранването на собствените нужди от ел. енергия на  Водноелектрическите централи, когато отпадне основното напрежение в ЕЕС, към която са свързани централите. Така ВЕЦ/ПАВЕЦ могат да изпълняват заложените услуги като островен режим, черен старт и да участват в плана за възстановяване ЕЕС на Р. България.

За изпълнение на обектите със собствени сили, свързани с поддръжката на хидротехническите съоръжения във водноелектрическите централи, осигуряващи дейността на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ в експлоатация са три броя компресори.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Извършване на абонаментно техническо поддържане и ремонт на дизел генератори, компресори и дизел помпа на територията на обектите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора.

Обема на дизел генератори, компресори и дизел помпа, подлежащи на техническо поддържане и ремонт, са подробно описани в Приложение 1.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ.

Данните, по вид и местонахождение в централите към Предприятие ВЕЦ, дизел-генератори -17  броя, в това число мобилен дизел генератор - 1 брой и дизел-помпа 1 брой подлежащи на техническо поддържане и ремонт, са описани в Приложение 1.

При изпълнение на обекти от строителна група към Предприятие „Водноелектрически централи“, за осигуряване на „въздух“, се използват мобилни компресори – 2 броя. и стационарен компресор (електрически) – 1 брой.: подлежащи на техническо поддържане и ремонт, също описани в Приложение 1.

В ПАВЕЦ Чаира за стартиране на дизелгенератора се ползва компресор – 1 брой, също описан в Приложение 1.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

  - Технически изисквания към услугата

4.1.1. Техническото поддържане и ремонт на дизел генератори и дизел помпи се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на стандартите, упоменати в тях.

4.1.2. Сервизът да се извършва с методики и инструменти за проверка тестване с товар и контрол на параметри, съгласно инструкциите за поддръжка и експлоатация на производителя. Материалите, използвани за тестване на дизел генератори, компресори и дизел помпа са посочени в съответните инструкции (ръководства) от производителя.

4.1.3. В обема на годишното абонаментно поддържане и обслужване на дизел генератори, компресори и дизел помпа се включва:

- Проверка за грешки и симулация на такива - двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Тестове на АВР, ел. връзки, правилна работа, състояние - двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на индикаторите  – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на ел. връзките – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на състоянието на стартера и алтернатора(състояние на лагери, четки, диоден блок, напрежение на зареждане) – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на вибрационните пети – регулиране – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на подгревните устройства – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на състоянието на въздушния филтър – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Почистване на корпуса на въздушния филтър – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Смяна на въздушния филтър /преди индикатора за ниско налягане да светне червено/ – еднократно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на състояние на филтри на горивната и маслена системи – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Смяна на масления филтър – еднократно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Смяна на маслото – еднократно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Смяна на горивния филтър – еднократно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на гориво-подкачащата помпа – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка състоянието на горивопроводите – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка общото състояние на мотора – мудно стартиране, реакции и колебания при поддържане на оборотите – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Правилна работа при продължително натоварване – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка /регулиране/ на хлабините на клапаните – еднократно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на състоянието на ремъка(хлабина, напуквания, разкъсване), регулиране – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка за теч от съединенията на системата за охлаждане – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Проверка на антифриза(температура на замръзване, ниво и доливане) – двукратно по време на срока на изпълнение на услугата;

- Да се направи пълна профилактика на винтовата двойка (за компресорите) – еднократно по време на срока на изпълнение на услугата.

4.1.4. За проверка, техническо поддържане и ремонт на всеки дизел-генератор, компресор и дизел помпа във всеки отделен обект се издава протокол, двустранно подписан от Изпълнителя и Възложителя, с описание на състоянието в момента на проверката и заключение за изправността след извършване на техническо поддържане и  ремонт на съоръжението.

4.1.5. При констатиране на повреди и дефекти или проблем в нормалната работа, Възложителят уведомява Изпълнителя чрез изпращане писмо по електронна поща, който в срок до 12 часа следва да предприеме следните действия:

- посещение на място и извършване диагностика на съоръжението.

- установяване на причината за повредата и отстраняването и, ако е включена в обема на годишно абонаментно поддържане и обслужване на дизел генератори, компресори и дизел помпа.

- ако не е включена в обема на годишно абонаментно поддържане и обслужване на дизел генератори, компресори и дизел помпа, Изпълнителят изготвя протокол в който подробно описва причината за повредата на съоръжението и дава становище относно необходимостта от подмяна  на дефектиралите  компоненти.

  - Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата

Възприетата технология на работа не трябва да допуска образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на законово и нормативно установените норми.

При възникване на замърсяване, Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

  - Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на материалите и оборудването от завода производител до мястото на доставка.

  - Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

По време на работата на обекта задължително да се спазват:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №9 за Техническата експлоатация на електрически централи и мрежи - 09.06.2004 г.

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34/ 2004 ).

- Наредба №2/22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи.

- НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- При изпълнение на товаро-разтоварни работи, да се изпълняват изискванията на „Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи“.

Възложителят и Изпълнителя сключват споразумение по качество, околна среда и здравословни и безопасни условя на труд.

  - Гаранционен срок и други гаранционни условия

    - Гаранционният срок за извършените дейности по техническо поддържане и настройки на дизел генератори, компресори и дизел помпа е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за приемането им.

    - .При констатиране на проблем в работата на дизел генератор, компресор и дизел помпа, свързана с абонаментната поддръжка и настройки, Изпълнителят се задължава за своя сметка, в срок от 24 часа да възстанови нормалната им работа.

    - След извършен ремонт на всеки дизел генератор, компресор и дизел помпа, срокът на гаранция на ново вложените материали и части е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за приемането им.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

  - Срок и условия за изпълнение

Срок за изпълнение на услугата – дванадесет месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

  - Място и условия за изпълнение

    - На място, по местонахождение на обектите на НЕК ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“ – гр. Пловдив , съгласно Приложение 1.

    - Изпълнението на доставките и монтажа на съоръженията да става в работни дни и в работното време на централите от 08:00 до 16:00 часа, съгласно график съгласуван между изпълнителя и възложителя.

  - Контрол на работата от страна на Възложителя

- След извършване на входящ контрол на стоки и материали се подписва  протокол за входящ контрол. Към протокола се прилагат валидни: сертификат за качество, декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на съоръженията, както и информационен лист за безопасност, където е приложимо.

- Възложителят има право да проверява изпълнението на услугата, без това да пречи на изпълнението на задълженията на Изпълнителя.

- Възложителят осигурява подходящи условия на труд на специалистите на Изпълнителя и работно място за извършване на изпитателни и ремонтни дейности от Изпълнителя.

- Провежда начален инструктаж на персонала на Изпълнителя в съответствие с мястото и конкретните условия на работа на обекта.

- Осигурява на Изпълнителя налична техническа документация, необходима за работата.

- Контрол по изпълнение на договора се осъществява от Отговорното лице за изпълнение на договора от страна на Възложителя.

  - Отчитане на извършената услуга

    - В срок до 5 календарни дни след датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършване на всяка дейност по абонаментно техническо поддържане и ремонт на всеки дизел генератор, компресор и дизел помпа от списъка по Приложение 1, Изпълнителят подготвя и представя на Отговорното техническо лице по договора съответните отчетни документи и фактура.

    - Отчетните документи включват изготвените и подписани двустранно от Изпълнителя и Отговорното техническо лице на обекта,  протоколи описващи  извършените дейности по поддръжката, състоянието и данните от извършената диагностика, доказващи нормалното експлоатационно състояние.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Списък на дизел-генератори, компресори и дизел-помпа по вид и местонахождение;

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Списък на материали/консумативи за дизел генератори, компресори и дизел помпа необходими за  абонаментно - техническото им обслужване;

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Количествена сметка на резервните части за дизел генератори, компресори и дизел помпа необходими в случай на  ремонт.