ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на табла за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“

ОТ: ………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на табла за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

I.Обособена позиция 1 – ВЕЦ „Росица 1“ – Нови табла собствени нужди 0,4 kV – проектиране, доставка и монтаж

1.Табло +0BHA01

| No. | Технически и функционални изисквания | Еди-ница | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | Технически изисквания към таблото |
| 1. | Външни размери |
| 1.1 | Височина | mm | 2000 |  |
| 1.2 | Ширина | mm | 650 |  |
| 1.3 | Дълбочина | mm | 600 |  |
| 2. | Външен цвят на покритието. |  | RAL7032/35, RAL 9001, RAL 9003 или еквивалентен |  |
| 3. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 4. | Номинален ток, In | А | 1000 |  |
| 5. | Краткотраен ток на късо съединение | кА | ≥ 35 |  |
| 6. | Минималната степен на защита на таблото за монтаж във вътрешни помещения . | IP | ≥ 30 |  |
| 7. | Закрепването на таблото към пода да бъде посредством метални болтове. |  | Да |  |
| 8. | Маркировка на таблото – надпис на 2 реда върху лицевата и задната страна : |
| 8.1 | Надпис за Табло 0,4kV: Ред 1 - „+0BHA01“ Ред 2 - „Табло СН – 0.4kV “ |  | Да |  |
| 9. | На дъното на таблото , да бъде предвиден подходящ отвор за преминаване на входящите и изходящите кабели и шина за фиксирането и укрепването им. |  | Да |  |
| 10. | Таблото да бъде с предно и задно обслужване |  | Да |  |
| 10.1. | Отвори за щитови прибори: |
| 10.1.1 | Отвори с размери съобразени с размера на предложените щитови прибори, разположени по приложения чертеж. |  | Да |  |
| 11. | Таблото да отговаря на изискванията на стандарт. |  | БДС EN 61439-1; БДС EN 61439-2. |  |
| 12. | Вторичната комутация да е изпълнена с гъвкав многожичен проводник. |  | Да |  |
| 12.1. | Напреженовите вериги да са изпълнени с проводник ≥ 2,5 mm2. |  | Да |  |
| 12.2. | Токовите вериги да са изпълнени с проводник ≥ 2,5 mm2. |  | Да |  |
| 12.3. | Управляващите и сигналните вериги да са изпълнени с проводник ≥ 1,5 mm2. |  | Да |  |
| Б. | Технически изисквания към оборудването монтирано в таблата. |
| 1. | Изисквания към автоматичен прекъсвач 3Р, 630 А |
| 1.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.2. | Номинален ток, In | А | 630 |  |
| 1.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 50 ≥ 35 |  |
| 1.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 24) (s), при 6xIr |  |
| 1.6. | Мигновенна МТЗ, Isd с минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.7. | Да има блок-контакти с минимум 5НО и 5НЗ контакта |  | Да |  |
| 1.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 3 х 240 на фаза | mm2 | Да |  |
| 1.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт БДС EN 60947-2 |  | Да |  |
| 1.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем, на шаси |  |
| 1.12. | Автоматичния прекъсвач да гарантира не по-малко от 10000 механични цикъла вкл/изкл. |  | Да |  |
| 1.13. | Автоматичния прекъсвач да гарантира не по-малко от 5000 електрически комутационни цикъла вкл/изкл., при ток равен на номиналния |  | Да |  |
| 1.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде с моторно задвижване, с бутони за включване и изключване. Оперативното напрежение на прекъсвача да е 110 VDC. Да има сигнализация за състоянието на прекъсвача – включено, изключено, „заредена пружина“ и положението на прекъсвача спрямо шасито. Да се организира дистанционно управление и сигнализация на прекъсвача през клеморед, който да е разположен в таблото. Разположението на клемореда да позволява безопасен достъп без изключване на напрежението на захранващите шини. Дистанционното управление на прекъсвача да се осъществява през режимен ключ(местно/дистанционно).При положение(местно) управлението да е с импулсен ключ (вкл/изкл). При положение (дистанционно) управлението да е изведено до клемореда. Ключовете ( местно/дистанционно и вкл/изкл) да са разположени в панел над прекъсвача. |  | Да |  |
| 1.15. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 2. | Изисквания към автоматичен прекъсвач 3 Р, 4 А (напреженови вериги) - 2 бр. |
| 2.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 400 |  |
| 2.2. | Номинален ток, In | А | 4 |  |
| 2.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 35 |  |
| 2.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 2.5. | Магнитно изключване |  | Да |  |
| 2.6. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 2.7. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 2.8. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 6 | mm2 | Да |  |
| 2.9. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 3. | Изисквания към тоководещите шини. |
| 3.1. | Да отговарят на стандарт |  | IEC/EN 61439-1 |  |
| 3.2. | Номинален ток | А | ≥ 1000 |  |
| 3.3. | Устойчивост на ток на късо съединение | А | ≥ 35 000 |  |
| 3.4. | Номинално напрежение | VAC | ≥ 690 |  |
| 3.5. | Минимален диапазон на работната температура | °С | (-15) ÷55 |  |
| 4. | Изисквания към евро шините (35mm DIN): |
| 4.1. | Да отговарят на стандарт |  | EN 60715:2018 |  |
| 4.2. | Дълбочина на шината | mm | 15 |  |
| 4.3. | Наличие на монтажни отвори |  | Да |  |
| 5. | Изисквания към редовите клеми: |
| 5.1. | Да отговарят на стандарт |  | EN 60947-7-1 |  |
| 5.2. | Начин на монтаж – за евро шина (35mm DIN) |  | Да |  |
| 5.3. | Присъединяването на проводниците към клемата да се осъществява с винтова технология. |  | Да |  |
| 5.4 | Клемите да са устойчиви на електролитна корозия и ръжда, негорими с повишена устойчивост на чупене, изолационния материал да не абсорбира влага. |  | Да |  |
| 5.5 | Iном. за клема 6 mm2 | A | ≥ 30 |  |
| 5.6. | Uдоп. макс | V | ≥ 500 |  |
| 5.7. | Комплектоването на клеморедите да съдържа пълен набор от клеми и аксесоари към тях. |  | Да |  |
| 6. | Изисквания към кабелните канали: |
| 6.1. | Да отговарят на стандарт |  | EN 50085-1:2005 |  |
| 6.2. | Материал |  | Поливинил-хлорид |  |
| 6.3. | Тип |  | Перфориран |  |
| 7. | Изисквания към комплект : токови трансформатори и мултифункционален измерителен уред |
| 7.1. | Общи: Вторичната комутация между токовите тр-ри, шини АС(през автоматичен п-ч, съобразен с измерителния уред) и измерителния уред да е осъществена през клеморед с обособени токови и напреженови вериги |  | да |  |
| 7.2. | Изисквания към токов трансформатор - 6 бр. |
| 7.2.1. | Преводно отношение | A | 800/5 |  |
| 7.2.2. | Клас на точност | - | ≤ 0.5 |  |
| 7.2.3. | Мощност | VA | ≥ 8 |  |
| 7.2.4. | Тип |  | Да се посочи |  |
| 7.2.5. | Токовите трансформатори да отговарят на стандарти |  | БДС EN 61869-1:2009 или еквивалентен; БДС EN 61869- 2:2012 или еквивалентен |  |
| 7.2.6. | Номинално работно напрежение | VAC | ≥ 415 |  |
| 7.2.7. | Токовите трансформатори да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 8. | Изисквания към мултифункционален измерителен уред - 1 бр. |
| 8.1. | Да отговаря на стандарт |  | БДС EN 61557-10:2013 |  |
| 8.2. | Габаритни размери | mm | ≥ 95х95 ≤ 200x200 |  |
| 8.3. | Монтаж- за лицев панел |  | Да |  |
| 8.4. | Мултифункционалния уред да е разположен по приложените чертежи |  | Да |  |
| 8.5. | Да има дисплей/и с възможност за едновременно визуализиране на токовете на трите фази и минимум едно напрежение, по избор (от 3 те фазни и 3те линейни). |  | Да |  |
| 8.6. | Измервани величини: |
| 8.6.1. | Ток - минимални изисквания: | А | 5mA ÷ 10А, +/- 0,15% |  |
| 8.6.2. | Напрежение - минимални изисквания: | V | 20 – 600V AC, +/- 0,1% |  |
| 8.6.3. | Честота - минимални изисквания: | Hz | 45–65Hz, +/- 0,05% |  |
| 8.6.4. | Активна и реактивна мощност - минимални изисквания: | W,VAR | +/- 0,3% |  |
| 8.6.5. | Енергия - минимални изисквания: | Wh, VARh | +/- 0,3% |  |
| 8.6.6. | Фактор на мощността |  | да |  |
| 8.7. | Вход съобразен с токовите трансформатори | А | 5 |  |
| 8.8. | Консумирана мощност – съобразена с токовия трансформатор | VA | Да се посочи |  |
| 8.9. | Захранващо напрежение на мултифункционалния уред - минимални изисквания: |  | 100÷250 V DC 100÷415 V AC (45 – 65Hz) |  |
| 9. | Изисквания към профилна шина за закрепване на кабели: |
| 9.1. | Профилната шина да отговаря на стандарт |  | БДС EN 60715:2018 |  |
| 9.2. | Тип – перфорирана профилна шина „C“ |  | Да |  |
| 9.3. | Повърхност – поцинкована |  | Да |  |
| 9.4. | Материал – стомана |  | Да |  |
| 9.5. | Дебелина на материал | mm | ≥ 1,5 |  |
| 10. | Изисквания към скобите за закрепване на кабели: |
| 10.1. | Тип: BBS скоба с пластмасова притискаща пластина съвместима с профилната шина „C“ |  | Да |  |
| 10.2. | 12 бр. с Обхват на стягане | mm | 28 - 34 |  |
| 10.3. | 2 бр. с Обхват на стягане | mm | 12 - 16 |  |
| Цена в лева без ДДС за табло +0BHA01 |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

2.Табло +0BHA02

| No. | Технически и функционални изисквания | Еди-ница | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | Технически изисквания към таблото |
| 1. | Външни размери |
| 1.1. | Височина | mm | 2000 |  |
| 1.2. | Ширина | mm | 650 |  |
| 1.3. | Дълбочина | mm | 600 |  |
| 2. | Външен цвят на покритието. |  | RAL7032/35, RAL 9001, RAL 9003 или еквивалентен |  |
| 3. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 4. | Номинален ток, In | А | 1000 |  |
| 5. | Краткотраен ток на късо съединение | кА | ≥ 35 |  |
| 6. | Минималната степен на защита на таблото за монтаж във вътрешни помещения . | IP | ≥ 30 |  |
| 7. | Закрепването на таблото към пода да бъде посредством метални болтове. |  | Да |  |
| 8. | Маркировка на таблото – надпис на 2 реда върху лицевата и задната страна: |
| 8.1 | Надпис за Табло 0,4kV: Ред 1 - „+0BHA02“ Ред 2 - „Табло СН – 0.4kV “ |  | Да |  |
| 9. | На дъното на таблото , да бъде предвиден подходящ отвор за преминаване на входящите и изходящите кабели и шина за фиксирането и укрепването им. |  | Да |  |
| 10. | Таблото да бъде с предно и задно обслужване |  | Да |  |
| 10.1. | Отвори за щитови прибори: |
| 10.1.1 | Отвори с размери съобразени с размера на предложените щитови прибори, разположени по приложения чертеж. |  | Да |  |
| 11. | Таблото да отговаря на изискванията на стандарт. |  | БДС EN 61439-1; БДС EN 61439-2. |  |
| 12. | Вторичната комутация да е изпълнена с гъвкав многожичен проводник. |  | Да |  |
| 12.1. | Напреженовите вериги да са изпълнени с проводник ≥ 2,5 mm2. |  | Да |  |
| 12.2. | Токовите вериги да са изпълнени с проводник ≥ 2,5 mm2. |  | Да |  |
| 12.3. | Сигналните вериги да са изпълнени с проводник ≥ 1,5 mm2. |  | Да |  |
| Б. | Технически изисквания към оборудването монтирано в таблата. |
| 1. | Изисквания към автоматичен прекъсвач 3Р, 630 А |
| 1.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.2. | Номинален ток, In | А | 630 |  |
| 1.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 50 ≥ 35 |  |
| 1.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 24) (s), при 6xIr |  |
| 1.6. | Мигновенна МТЗ, Isd С минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.7. | Да има блок-контакти с минимум 5НО и 5НЗ контакта |  | Да |  |
| 1.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1х240 mm2 на фаза | mm2 | Да |  |
| 1.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт IEC/EN 60947-2 |  | Да |  |
| 1.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.12. | Автоматичния прекъсвач да гарантира не по-малко от 15000 механични цикъла вкл/изкл. |  | Да |  |
| 1.13. | Автоматичния прекъсвач да гарантира не по-малко от 6000 електрически комутационни цикъла вкл/изкл., при ток равен на номиналния и 440 VAC |  | Да |  |
| 1.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде с моторно задвижване, с бутони за включване и изключване. Оперативното напрежение на прекъсвача да е 110 VDC. Да има сигнализация за състоянието на прекъсвача – включено, изключено, „заредена пружина“ и положението на прекъсвача спрямо шасито. Да се организира дистанционно управление и сигнализация на прекъсвача през клеморед, който да е разположен в таблото. Разположението на клемореда да позволява безопасен достъп без изключване на напрежението на захранващите шини. Дистанционното управление на прекъсвача да се осъществява през режимен ключ(местно/дистанционно).При положение(местно) управлението да е с импулсен ключ (вкл/изкл). При положение (дистанционно) управлението да е изведено до клемореда. Ключовете ( местно/дистанционно и вкл/изкл) да са разположени в панел над прекъсвача. |  | Да |  |
| 1.15. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 2. | Изисквания към тоководещите шини: |
| 2.1. | Да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 61439-1 |  |
| 2.2. | Номинален ток | А | ≥ 1000 |  |
| 2.3. | Устойчивост на ток на късо съединение | А | ≥ 35 000 |  |
| 2.4. | Номинално напрежение | VAC | ≥ 415 |  |
| 2.5. | Минимален диапазон на работната температура | °С | (- 15 ) ÷ ( + 55 ) |  |
| 3. | Изисквания към евро шините (35mm DIN): |
| 3.1. | Да отговаря на стандарт |  | EN 60715:2018 |  |
| 3.2. | Дълбочина на шината | mm | 15 |  |
| 3.3. | Наличие на монтажни отвори |  | Да |  |
| 4. | Изисквания към редовите клеми: |
| 4.1. | Да отговарят на стандарт |  | IEC/EN 60947-7-1 |  |
| 4.2. | Начин на монтаж – за евро шина (35mm DIN) |  | Да |  |
| 4.3. | Присъединяването на проводниците към клемата да се осъществява с винтова технология. |  | Да |  |
| 4.4 | Клемите да са устойчиви на електролитна корозия и ръжда, негорими с повишена устойчивост на чупене, изолационния материал да не абсорбира влага. |  | Да |  |
| 4.5 | Iном. за клема 6 mm2 | A | ≥ 30 |  |
| 4.6. | Uдоп. макс | V | ≥ 500 |  |
| 4.7. | Комплектоването на клеморедите да съдържа пълен набор от клеми и аксесоари към тях. |  | Да |  |
| 5. | Изисквания към кабелните канали: |
| 5.1. | Да отговарят на стандарт |  | EN 50085-1:2005 |  |
| 5.2. | Материал |  | Поливинил-хлорид |  |
| 5.3. | Тип |  | Перфориран |  |
| 6. | Изисквания към комплект - токови трансформатори и мултифункционален измерителен уред |
| 6.1. | Общи: Вторичната комутация между токовите тр-ри, шини АС(през автоматичен п-ч, съобразен с измерителния уред) и измерителния уред да е осъществена през клеморед с обособени токови и напреженови вериги |  | да |  |
| 6.2. | Изисквания към токов трансформатор | 6 бр. |  |  |
| 6.2.1. | Преводно отношение | A | 800/5 |  |
| 6.2.2. | Клас на точност | - | ≤ 0.5 |  |
| 6.2.3. | Мощност | VA | ≥ 8 |  |
| 6.2.4. | Тип |  | Да се посочи |  |
| 6.2.5. | Токовите трансформатори да отговарят на стандарти |  | БДС EN 61869-1:2009 , БДС EN 61869- 2:2012 или еквивалентни |  |
| 6.2.6. | Номинално работно напрежение | VAC | ≥ 415 |  |
| 6.2.7. | Токовите трансформатори да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 7. | Изисквания към мултифункционален измерителен уред - 1 бр. |
| 7.1. | Да отговаря на стандарт |  | БДС EN 61557-10:2013 |  |
| 7.2. | Габаритни размери | mm | ≥ 95х95 ≤ 200x200 |  |
| 7.3. | Монтаж- за лицев панел |  | Да |  |
| 7.4. | Мултифункционалния уред да е разположен по приложените чертежи |  | Да |  |
| 7.5. | Да има дисплей/и с възможност за едновременно визуализиране на токовете на трите фази и минимум едно напрежение по избор (от 3 те фазни и 3 те линейни). |  | Да |  |
| 7.6. | Измервани величини: |
| 7.6.1. | Ток - минимални изисквания: | А | 5mA ÷ 10А, +/- 0,15% |  |
| 7.6.2. | Напрежение - минимални изисквания: | V | 20 – 600V AC, +/- 0,1% |  |
| 7.6.3. | Честота - минимални изисквания: | Hz | 45–65Hz, +/- 0,05% |  |
| 7.6.4. | Активна и реактивна мощност - минимални изисквания: | W, VAR | +/- 0,3% |  |
| 7.6.5. | Енергия - минимални изисквания: | Wh, VARh | +/- 0,3% |  |
| 7.6.6. | Фактор на мощността |  | да |  |
| 7.7. | Вход съобразен с токовите трансформатори | А | 5 |  |
| 7.8. | Консумирана мощност – съобразена с токовия трансформатор | VA | Да се посочи |  |
| 7.9. | Захранващо напрежение на мултифункционалния уред - минимални изисквания: |  | 100÷250 V DC 100÷415 V AC (45 – 65Hz) |  |
| 8. | Изисквания към профилната шина за закрепване на кабели: |
| 8.1. | Профилната шина да отговаря на стандарт |  | БДС EN 60715:2018 |  |
| 8.2. | Тип – перфорирана профилна шина „C“ |  | Да |  |
| 8.3. | Повърхност – поцинкована |  | Да |  |
| 8.4. | Материал – стомана |  | Да |  |
| 8.5. | Дебелина на материал | mm | ≥ 1,5 |  |
| 9. | Изисквания към скобите за закрепване на кабели: |
| 9.1. | Тип: BBS скоба с пластмасова притискаща пластина съвместима с профилната шина „C“ |  | Да |  |
| 9.2. | 12 бр. с Обхват на стягане | mm | 28 - 34 |  |
| 9.3. | 2 бр. с Обхват на стягане | mm | 12 - 16 |  |
| Цена в лева без ДДС за табло +0BHA02 |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

3. Табло +0BHA03

| No. | Технически и функционални изисквания | Еди-ница | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | Технически изисквания към таблото |
| 1. | Външни размери |
| 1.1 | Височина | mm | 2000 |  |
| 1.2 | Ширина | mm | 800 |  |
| 1.3 | Дълбочина | mm | 600 |  |
| 2. | Външен цвят на покритието. |  | RAL7032/35, RAL 9001, RAL 9003 или еквивалентен |  |
| 3. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 4. | Номинален ток, In | А | ≥ 1000 |  |
| 5. | Краткотраен ток на късо съединение | кА | ≥ 35 |  |
| 6. | Минималната степен на защита на таблото за монтаж във вътрешни помещения . | IP | ≥ 30 |  |
| 7. | Закрепването на таблото към пода да бъде посредством метални болтове. |  | Да |  |
| 8. | Маркировка на таблото – надпис на 2 реда върху лицевата и задната страна : |
| 8.1. | Надпис за Табло 0,4kV: Ред 1 - „+0BHA03“ Ред 2 - „Табло СН – 0.4kV “ |  | Да |  |
| 9. | На дъното на шкафа , да бъде предвиден подходящ отвор за преминаване на входящите и изходящите кабели и шина за фиксирането и укрепването им. |  | Да |  |
| 10.1. | Отвори за щитови прибори: |
| 10.1.1 | Отвори с размери съобразени с размера на предложените щитови прибори, разположени по приложения чертеж. |  | Да |  |
| 11. | Таблото да отговаря на изискванията на стандарт |  | БДС EN 61439-1:2011 |  |
| 12. | Вторичната комутация да е изпълнена с гъвкав многожичен проводник. |  | Да |  |
| Б. | Технически изисквания към оборудването монтирано в таблата. |
| 1 | Изисквания към автоматичните прекъсвачи: |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач 3 P, 250 А - 2 бр. |
| 1.1.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.1.2. | Номинален ток, In | А | 250 |  |
| 1.1.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | 50 ≥ 35 |  |
| 1.1.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.1.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 16) (s), при 6xIr |  |
| 1.1.6. | Мигновенна МТЗ, Isd с минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.1.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.1.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.1.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 120 на фаза | mm2 | Да |  |
| 1.1.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.1.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.1.12. | Автоматичния прекъсвач да бъде задвижван с ръкохватка, чийто положение ясно да обозначава 3 -те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита. |  | Да |  |
| 1.1.13. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 1.1.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде оборудван с „Trip“ бутон за проверка на изключвателния механизъм |  | Да |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач 3 Р, 160 А - 1 бр. |
| 1.2.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.2.2. | Номинален ток, In | А | 160 |  |
| 1.2.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 5050 ≥ 35 |  |
| 1.2.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.2.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 16) (s), при 6xIr |  |
| 1.2.6. | Мигновенна МТЗ, Isd с минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.2.7. | Да имат блок-контакти с 1НО и 1 НЗ контакт |  | Да |  |
| 1.2.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.2.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 120 на фаза | mm2 | Да |  |
| 1.2.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.2.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.2.12. | Автоматичния прекъсвач да бъде задвижван с ръкохватка, чийто положение ясно да обозначава 3 -те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита. |  | Да |  |
| 1.2.13. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 1.2.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде оборудван с „Trip“ бутон за проверка на изключвателния механизъм |  | Да |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач 3 Р, 125 А - 1 бр. |
| 1.3.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.3.2. | Номинален ток, In | А | 125 |  |
| 1.3.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | 50 ≥ 35 |  |
| 1.3.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.3.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 16) (s), при 6xIr |  |
| 1.3.6. | Мигновенна МТЗ, Isd с минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.3.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.3.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.3.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 120 на фаза | mm2 | да |  |
| 1.3.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.3.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.3.12. | Автоматичния прекъсвач да бъде задвижван с ръкохватка, чийто положение ясно да обозначава 3 -те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита. |  | Да |  |
| 1.3.13. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 1.3.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде оборудван с „Trip“ бутон за проверка на изключвателния механизъм |  | Да |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач 3 Р, 100 А - 1 бр. |
| 1.4.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.4.2. | Номинален ток, In | А | 100 |  |
| 1.4.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.4.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.4.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 16) (s), при 6xIr |  |
| 1.4.6. | Мигновенна МТЗ, Isd с минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.4.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.4.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.4.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 120 на фаза | mm2 | да |  |
| 1.4.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.4.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.4.12. | Автоматичния прекъсвач да бъде задвижван с ръкохватка, чийто положение ясно да обозначава 3 -те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита. |  | Да |  |
| 1.4.13. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 1.4.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде оборудван с „Trip“ бутон за проверка на изключвателния механизъм |  | Да |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач 3 Р, 80 А - 1 бр. |
| 1.5.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.5.2. | Номинален ток, In | А | 80 |  |
| 1.5.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | 50 ≥ 35 |  |
| 1.5.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.5.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 16) (s), при 6xIr |  |
| 1.5.6. | Мигновенна МТЗ, Isd с минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.5.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.5.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.5.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 120 на фаза | mm 2 | да |  |
| 1.5.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.5.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.5.12. | Автоматичния прекъсвач да бъде задвижван с ръкохватка, чийто положение ясно да обозначава 3 -те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита. |  | Да |  |
| 1.5.13. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 1.5.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде оборудван с „Trip“ бутон за проверка на изключвателния механизъм |  | Да |  |
| 1.6. | Автоматичен прекъсвач 3 Р, 63 А - 1 бр. |
| 1.6.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.6.2. | Номинален ток, In | А | 63 |  |
| 1.6.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | 50 ≥ 35 |  |
| 1.6.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.6.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 16) (s), при 6xIr |  |
| 1.6.6. | Мигновенна МТЗ, Isd с минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.6.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.6.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.6.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 120 на фаза | mm 2 | да |  |
| 1.6.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.6.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.6.12. | Автоматичния прекъсвач да бъде задвижван с ръкохватка, чийто положение ясно да обозначава 3 -те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита. |  | Да |  |
| 1.6.13. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 1.6.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде оборудван с „Trip“ бутон за проверка на изключвателния механизъм |  | Да |  |
| 1.7. | Автоматичен прекъсвач 3 Р, 50 А - 1 бр. |
| 1.7.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.7.2. | Номинален ток, In | А | 50 |  |
| 1.7.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | 50 ≥ 35 |  |
| 1.7.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.7.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 16) (s), при 6xIr |  |
| 1.7.6. | Мигновенна МТЗ, Isd с минимален диапазон на настройка: | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.7.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.7.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.7.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 120 на фаза | mm 2 | да |  |
| 1.7.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.7.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.7.12. | Автоматичния прекъсвач да бъде задвижван с ръкохватка, чийто положение ясно да обозначава 3 -те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита. |  | Да |  |
| 1.7.13. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 1.7.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде оборудван с „Trip“ бутон за проверка на изключвателния механизъм |  | Да |  |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач 3 Р, 6,3 А - 1 бр. |
| 1.8.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 400 |  |
| 1.8.2. | Номинален ток, In | А | 6,3 |  |
| 1.8.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | 50 ≥ 35 |  |
| 1.8.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.8.5. | Термична защита с диапазон на настройка: | А | 4 ÷ 6,3 A, |  |
| 1.8.6. | Магнитна защита |  | (12 ÷ 13) In |  |
| 1.8.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.8.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.8.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 16 на фаза | mm 2 | да |  |
| 1.8.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 2. | Изисквания към евро шините (35мм DIN): |
| 2.1. | Да отговарят на стандарт |  | EN 60715:2018 |  |
| 2.2. | Дълбочина на шината | mm | 15 |  |
| 2.3. | Наличие на монтажни отвори |  | Да |  |
| 3. | Изисквания към редовите клеми: |
| 3.1. | Да отговарят на стандарт |  | IEC/EN 60947-7-1 |  |
| 3.2. | Начин на монтаж – за евро шина (35мм DIN) |  | Да |  |
| 3.3. | Присъединяването на проводниците към клемата да се осъществява с винтова технология. |  | Да |  |
| 3.4. | Клемите да са устойчиви на електролитна корозия и ръжда, негорими с повишена устойчивост на чупене, изолационния материал да не абсорбира влага. |  | Да |  |
| 3.5. | Uдоп.макс | V | ≥ 500 |  |
| 3.6. | Комплектоването на клеморедите да съдържа пълен набор от клеми и аксесоари към тях. |  | Да |  |
| 4. | Изисквания към кабелните канали: |
| 4.1. | Да отговарят на стандарт |  | EN 50085-1:2005 |  |
| 4.2. | Материал |  | Поливинил-хлорид |  |
| 4.3. | Тип |  | Перфориран |  |
| 5. | Изисквания токови трансформатори : |
| 5.1. | Общи: Вторичната комутация на токовите тр-ри да е осъществена до клеморед с обособени токови вериги |  | да |  |
| 5.2. | Изисквания към токов трансформатор 3 бр. |
| 5.2.1. | Токовите трансформатори да отговарят на стандарти: |  | БДС EN 61869-1:2009, БДС EN 61869- 2:2012 или еквивалентни |  |
| 5.2.2. | Преводно отношение | A | 200/5 |  |
| 5.2.3. | Клас на точност | - | ≤ 0.5 |  |
| 5.2.4. | Мощност | VA | ≥ 8 |  |
| 5.2.5. | Тип |  | Да се посочи |  |
| 5.2.6. | Номинално работно напрежение | VAC | ≥ 415 |  |
| 5.2.7. | Токовите трансформатори да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 5.3. | Изисквания към мултифункционален измерителен уред: |
| 6. | Изисквания към профилната шина за закрепване на кабели: |
| 6.1. | Тип – перфорирана профилна шина „C“ |  | Да |  |
| 6.2. | Повърхност – поцинкована |  | Да |  |
| 6.3. | Материал – стомана |  | Да |  |
| 6.4. | Дебелина на материал | mm | ≥1,5 |  |
| 7. | Изисквания към скобите за закрепване на кабели: |
| 7.1. | Тип: BBS скоба с пластмасова притискаща пластина съвместима с профилна шина „C“ |  | Да |  |
| 7.2. | 3 бр. с Обхват на стягане | mm | 12 ÷ 16 |  |
| 7.3. | 5 бр. с Обхват на стягане | mm | 16 ÷ 22 |  |
| 7.4. | 5 бр. с Обхват на стягане | mm | 28 ÷ 34 |  |
| Цена в лева без ДДС за табло +0BHA03 |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

4. Табло +0BHA04

| No. | Технически и функционални изисквания | Еди-ница | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | Технически изисквания към таблото |
| 1. | Външни размери |
| 1.1 | Височина | mm | 2000 |  |
| 1.2 | Ширина | mm | 650 |  |
| 1.3 | Дълбочина | mm | 600 |  |
| 2. | Външен цвят на покритието. |  | RAL7032/35, RAL 9001, RAL 9003 или еквивалентен |  |
| 3. | Минималната степен на защита на таблото за монтаж във вътрешни помещения . | IP | ≥ 30 |  |
| 4. | Закрепването на таблото към пода да бъде посредством метални болтове. |  | Да |  |
| 5. | Маркировка на таблото – надпис на 2 реда върху лицевата страна на вратата: |
| 5.1 | Надпис за Табло 0,4kV: Ред 1 - „+0BHA04“ Ред 2 - „Табло СН – 0.4kV “ |  | Да |  |
| 6. | На дъното на шкафа , да бъде предвиден подходящ отвор за преминаване на входящите и изходящите кабели и шина за фиксирането и укрепването им. |  | Да |  |
| 7. | Наличие на отваряща се предна врата, позволяваща достъп до вътрешността на таблото в цялата му височина( да се отваря в посока дясно) |  | Да |  |
| 7.1 | Ъгълът на завъртане на вратата до крайно отворено положение не трябва да е по- малък от 130°. |  | Да |  |
| 8. | Таблото да отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 61439-1:2011 |  | Да |  |
| 9. | Вътрешните връзки да са с гъвкав многожилен проводник. |  | Да |  |
| 10. | Всички проводници от тоководещите шини към автоматичните предпазители и от автоматичните предпазители до клеморед, да имат кабелни маркери, които да съдържат номера на автоматичния прекъсвач и потенциала, който имат. |  | Да |  |
| Б. | Технически изисквания към оборудването монтирано в таблата. |
| 1. | Изисквания към автоматичните прекъсвачи: |
| 1.1. | Автоматичен прекъсвач 3Р, 80 A - 1 бр. |
| 1.1.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.1.2. | Номинален ток, In | А | 80 |  |
| 1.1.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | 50 ≥ 35 |  |
| 1.1.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 35 |  |
| 1.1.5. | Защита от претоварване с ток Ir и времезакъснение tr, с минимални диапазони на настройка: | А s | Ir = (0.5 ÷ 1) In. tr = (0.8 ÷ 16) (s), при 6xIr |  |
| 1.1.6. | Мигновенна МТЗ, Isd С минимален диапазон на настройка | А | 1,5 ÷ 10 In |  |
| 1.1.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.1.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.1.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 1 х 120 на фаза | mm2 | Да |  |
| 1.1.10. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт IEC/EN 60947-2 |  | Да |  |
| 1.1.11. | Начин на монтаж |  | Изваждаем |  |
| 1.1.12. | Автоматичния прекъсвач да бъде задвижван с ръкохватка, чийто положение ясно да обозначава 3 -те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита. |  | Да |  |
| 1.1.13. | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение. |  | Да |  |
| 1.1.14. | Автоматичния прекъсвач да бъде оборудван с „Trip“ бутон за проверка на изключвателния механизъм |  | Да |  |
| 1.2. | Автоматичен прекъсвач 3Р, 63 А - 1 бр. |
| 1.2.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 1.2.2. | Номинален ток, In | А | 63 |  |
| 1.2.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 10 |  |
| 1.2.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 7 |  |
| 1.2.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 1.2.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 1.2.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.2.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (-15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.2.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥16 | mm2 | Да |  |
| 1.2.10. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 1.2.11. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.3. | Автоматичен прекъсвач 3Р, 32 А - 1 бр. |
| 1.3.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 1.3.2. | Номинален ток, In | А | 32 |  |
| 1.3.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 10 |  |
| 1.3.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 7 |  |
| 1.3.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 1.3.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 1.3.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.3.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.3.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 16 | mm2 | да |  |
| 1.3.10. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 1.3.11. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.4. | Автоматичен прекъсвач 3Р, 25 А - 5 бр. |
| 1.4.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 1.4.2. | Номинален ток, In | А | 25 |  |
| 1.4.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 10 |  |
| 1.4.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 7 |  |
| 1.4.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 1.4.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 1.4.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.4.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.4.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 16 | mm2 | да |  |
| 1.4.10. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 1.4.11. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  | Да |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач 3Р, 16 А - 1 бр. |
| 1.5.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 1.5.2. | Номинален ток, In | А | 16 |  |
| 1.5.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 10 |  |
| 1.5.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 7 |  |
| 1.5.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 1.5.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 1.5.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.5.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.5.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 16 | mm2 | да |  |
| 1.5.10. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 1.5.11. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.6. | Автоматични прекъсвачи 1Р, 25 А - 18 бр. |
| 1.6.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 1.6.2. | Номинален ток, In | А | 25 |  |
| 1.6.3. | Изключвателна възможност, Icu при 240 V AC, 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 10 |  |
| 1.6.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 240 V AC , 50 Hz | кА | ≥ 7 |  |
| 1.6.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 1.6.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 1.6.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.6.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (-15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.6.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 16 | mm2 | да |  |
| 1.6.10. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 1.6.11. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.7. | Автоматични прекъсвачи 1Р, 20 А - 2 бр. |
| 1.7.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 1.7.2. | Номинален ток, In | А | 20 |  |
| 1.7.3. | Изключвателна възможност, Icu при 240 V AC , 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 10 |  |
| 1.7.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 240 V AC , 50 Hz | кА | ≥ 7 |  |
| 1.7.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 1.7.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 1.7.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.7.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.7.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 16 | mm2 | да |  |
| 1.7.10. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 1.7.11. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  |
| 1.8. | Автоматични прекъсвачи 1Р, 16 А - 10 бр. |
| 1.8.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 1.8.2. | Номинален ток, In | А | 16 |  |
| 1.8.3. | Изключвателна възможност, Icu при 240 V AC , 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 10 |  |
| 1.8.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 240 V AC , 50 Hz | кА | ≥ 7 |  |
| 1.8.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 1.8.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 1.8.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.8.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.8.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 16 | mm2 | да |  |
| 1.8.10. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 1.8.11. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  | Да |  |
| 1.9. | Автоматични прекъсвачи 1Р, 10 А - 2 бр. |
| 1.9.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 1.9.2. | Номинален ток, In | А | 10 |  |
| 1.9.3. | Изключвателна възможност, Icu при 240 V AC , 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 10 |  |
| 1.9.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 240 V AC , 50 Hz | кА | ≥ 7 |  |
| 1.9.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 1.9.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 1.9.7. | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.9.8. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 1.9.9. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 16 | mm2 | да |  |
| 1.9.10. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 1.9.11. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  |
| 2. | Пакетен превключвател – 8 бр. |
| 2.1 | Да отговаря на стандарт |  | БДС EN 60947-3:2009 |  |
| 2.2. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 2.3. | Номинален ток, In | А | ≥ 25 |  |
| 2.4. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 415 |  |
| 2.5. | Двупозиционен, 3Р, 3 НО контакта. Маркировка 0-1 |  | да |  |
| 2.6. | Начин на монтаж |  | на панел |  |
| 2.7. | Начин на свързване – клеморед със затягащи се клеми с винтова технолгия, за проводник със сечение ≥ 16 mm2 |  | да |  |
| 3. | Изисквания към тоководещите медни шини: |
| 3.1. | Да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 61439-1 |  |
| 3.2. | Номинален ток | А | ≥200 |  |
| 3.3. | Устойчивост на ток на късо съединение | А | ≥6000 |  |
| 3.4. | Номинално напрежение | VAC | ≥415 |  |
| 3.5. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 4. | Изисквания към евро шините (35 mm DIN): |
| 4.1. | Да отговарят на стандарт |  | EN 60715:2018 |  |
| 4.2. | Дълбочина на шината | mm | 15 |  |
| 4.3. | Наличие на монтажни отвори |  | Да |  |
| 5. | Редови клеми. Връзката между консуматорите и автоматичните прекъсвачи да се осъществи през редови клеми с походящи размери. Клемореда/те да е организиран/и възможно най-ниско в таблото, по възможност на 1 ред (евентуално да се използват и трите страни на таблото), на едно ниво. |  | Да |  |
| 5.1. | Изисквания към клемите: |
| 5.1.1. | Всички клеми да отговарят на стандарт |  | EN 60715:2018 |  |
| 5.1.2. | Начин на монтаж – за евро шина (35мм DIN) |  | Да |  |
| 5.1.3. | Присъединяването на проводниците към клемата да се осъществява с винтова технология. |  | Да |  |
| 5.1.4. | Клемите да са устойчиви на електролитна корозия и ръжда, негорими с повишена устойчивост на чупене, изолационния материал да не абсорбира влага. |  | Да |  |
| 5.1.5. | Iном. за клема 16 mm2 | А | ≥ 60 |  |
| 5.1.6. | Iном. за клема 10 mm2 | А | ≥ 40 |  |
| 5.1.7. | Iном. за клема 35 mm2 | А | ≥ 100 |  |
| 5.1.8. | Iном. за клема 6 mm2 | A | ≥ 30 |  |
| 5.1.9. | Uдоп.макс | V | ≥ 500 |  |
| 5.1.10. | Комплектоването на клеморедите да съдържа пълен набор от клеми и аксесоари към тях. |  | Да |  |
| 6. | Кабелни канали: |
| 6.1. | Да отговарят на стандарти |  | DIN 43659, IEC 60695-2-1/1 |  |
| 6.2. | Материал |  | Поливинил-хлорид |  |
| 6.3. | Тип |  | Перфориран |  |
| 7. | Изисквания към профилната шина: |
| 7.1. | Перфорираната профилна шина да отговаря на стандарт |  | БДС EN 60715:2018 |  |
| 7.2. | Тип – перфорирана профилна шина „C“ |  | Да |  |
| 7.3. | Повърхност – поцинкована |  | Да |  |
| 7.4. | Материал – стомана |  | Да |  |
| 7.5. | Дебелина на материал | mm | ≥ 1,5 |  |
| 7.6. | Ширина на шлица | mm | 16 |  |
| 8. | Изисквания към скобите за закрепване на кабели: |
| 8.1. | Тип: BBS скоба с пластмасова притискаща пластина съвместима с профилна шина „C“ |  | Да |  |
| 8.2. | 10 бр. с Обхват на стягане | mm | 12 ÷ 16 |  |
| 8.3. | 35 бр. с Обхват на стягане | mm | 16 ÷ 22 |  |
| Цена в лева без ДДС за табло +0BHA03 |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от графа “Предложение на Участника”

2.Освен попълването на таблицата Участникът трябва да представи подробни сведения за функционалните характеристики и технически параметри за предлаганите от него табла.

3. Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

II. Обособена позиция 2: ВЕЦ "Тополница" - Доставка на оборудвано табло за СН 0,4 кV

| No. | Технически и функционални изисквания | Еди-ница | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | Технически изисквания към таблото |
| 1. | Външни размери |
| 1.1 | Височина | mm | 2000 |  |
| 1.2 | Ширина | mm | 1200 |  |
| 1.3 | Дълбочина | mm | 600 |  |
| 1.4. | Начин на обслужване (двустранно с двойна врата) |  | Да |  |
| 2. | Външен цвят на покритието. |  | RAL7032/35, RAL 9001, RAL 9003 или еквивалентен |  |
| 3. | Минималната степен на защита на таблото за монтаж във вътрешни помещения . | IP | ≥ 30 |  |
| 4. | Естествената вентилация на таблото да бъде съобразена с топлината отделяна от монтираната апаратура |  | Да |  |
| 5. | Закрепването на таблото към пода да бъде посредством метални болтове. |  | Да |  |
| 6. | Разпределение на апаратурата в таблото: |
| 6.1. | Таблото да е разделено на две части по вертикала, чрез плътна защитна преграда (отделяща силовата част от управлението): |  | Да |  |
| 6.1.1. | Долна половина – Силова част |  | Да |  |
| 6.1.1.1. | Въздушни автоматични прекъсвачи |  | Да |  |
| 6.1.1.2. | Тоководещи шини |  |  |  |
| 6.1.2. | Горна половина - Автоматика за АВР, защити, измерване и сигнализация |  | Да |  |
| 6.1.2.1. | Автоматично у-во. (контролер) за АВР – Стандартно индустриално изпълнение. |  | Да |  |
| 6.1.2.2. | Релейни защити |  | Да |  |
| 6.1.2.3. | Показващи измервателни прибори |  | Да |  |
| 6.1.2.4. | Мнемо схема на системата за АВР (изградена със сигнални лампи и бутони и режимни ключове) |  | Да |  |
| 7. | Маркировка на таблото – надписи върху лицевата страна на вратите: |
| 7.1. | Лява врата – СН1 Въвод 6,3/0,4kV Дясна врата – СН2 Въвод 20/0,4kV |  | Да |  |
| 7.2. | Цялата монтирана апаратура за управление, измерване, защита и сигнализация да бъде надписана с подходящи табелки отговарящи на приложения чертеж. |  | Да |  |
| 8. | На дъното на шкафа , да бъде предвиден подходящ отвор за преминаване на входящите и изходящите кабели и шина за фиксирането и укрепването им. |  | Да |  |
| 9. | Наличие на отварящи се предна и задна двойна врата, позволяваща достъп до вътрешността на таблото в цялата му височина. |  | Да |  |
| 9.1 | Ъгълът на завъртане на вратата до крайно отворено положение не трябва да е по- малък от 130°. |  | Да |  |
| 9.2. | Отвори за щитови прибори и апарати: |
| 9.2.1 | Отвори с размери съобразени с размера на предложените щитови прибори и апарати, разположени по приложен чертеж. |  | Да |  |
| 10. | Таблото да отговарят на изискванията на стандарт. |  | БДС EN 61439-1; БДС EN 61439-2. |  |
| 11. | Да се предвидят монтажни плочи разположени и съобразени с монтираната апаратура. |  | Да |  |
| 12. | Комутацията на тоководещите шини от и до главните въздушни прекъсвачи да се осъществи по приложения чертеж |  | Да |  |
| 13. | Комутацията за апаратурата за управление, измерване, защита и сигнализация да се осъществи с гъвкaви проводници до клеморед в PVC-кабелен канал (токови вериги – 2,5мм2, напреженови вериги, управление и сигнализация – 1,5мм2). |  | Да |  |
| 14. | Всички проводници от вътрешната комутация да имат кабелни маркери, които да съдържат информация за веригата и адресите й. |  | Да |  |
| 15. | Система за АВР(Контролер за АВР) : |
| 15.1. | Схемата и настройките на контролерът за управление на въздушните прекъсвачи да бъдат изпълнени, работещи и тествани във всички режими на работа. |  | Да |  |
| 15.1.1. | За лицев монтаж – на вратата в горната половина на таблото – по приложен чертеж |  | Да |  |
| 15.2. | Мнемосхема: |  |  |  |
| 15.2.1. | Мнемосхемата да бъде изпълнена, работеща и тествана и да позволява изцяло управление на АВР в ръчен режим с изградени защитни блокировки и при отказ на контролера. |  | Да |  |
| 16. | Релейни защити на тр-ри. СН 20/0,4kV и 6,3/0,4kV – страна ВН: |
| 16.1. | За лицев монтаж – на вратите в горната половина на таблото – по приложен чертеж |  | Да |  |
| 16.2. | Аналогови входове (токови вериги) – опроводени до клеморед изпълнени с гъвкав проводник – 2,5мм2 |  | Да |  |
| 16.3. | Цифрови входове/изходи и захранване – опроводени до клеморед изпълнени с гъвкав проводник – 1,5мм2 |  | Да |  |
| 16.4. | Захранването на РЗ да бъде посредством автоматичен предпазител съобразен с мощността им. |  | Да |  |
| Б. | Технически изисквания към оборудването монтирано в таблото. |
| 1. | Изисквания към Автоматичните въздушни прекъсвачи - изваждаеми: |
| 1.1. | Автоматичен въздушен прекъсвач 3 P, 630 А - 2 бр.(А1, А2) |
| 1.1.1. | Производител |  | Да се посочи |  |
| 1.1.2. | Тип(версия) |  | Изваждаем |  |
| 1.1.3. | Брой полюси | Бр. | 3 |  |
| 1.1.4. | Номинално напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 690 |  |
| 1.1.5. | Номинално изолационно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥ 1000 |  |
|  | Номинален ток, In | А | 630 |  |
| 1.1.6. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | kА | ≥40 |  |
| 1.1.7. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | kА | ≥40 |  |
| 1.1.8. | Защита от претоварване (настройваема по ток и време) |  | Да |  |
| 1.1.9. | Максималнотокова защита (настройваема по ток и време) |  | Да |  |
| 1.1.10. | Изключване от минимално напрежение |  | Да |  |
| 1.1.11. | Минимален диапазон на работната температура | °С | (- 15 ) ÷ (+55) |  |
| 1.1.12. | Механична блокировка между двата прекъсвача (против еднoвременно включване) |  | Да |  |
| 1.1.13. | Електрическа износоустойчивост при 380/415VAC, 50 Hz (бр. цикли) | Бр. | ≥1000 |  |
| 1.1.14. | Механична износоустойчивост (бр. цикли), при редовна поддръжка | Бр. | ≥10000 |  |
| 1.1.15. | Механична износоустойчивост (бр. цикли), без поддръжка | Бр. | ≥5000 |  |
| 1.1.16. | Включвателна бобина - 110V DC |  | Да |  |
| 1.1.17. | Изключвателна бобина - 110V DC |  | Да |  |
| 1.1.18. | Дистанционно управление |  | Да |  |
| 1.1.19. | Моторно задвижване за автоматично натягане на пружината - 110V DC |  | Да |  |
| 1.1.20. | Електрически сигнал за положение (включено/изключено) |  | Да |  |
| 1.1.21. | Електрически сигнал за положение (ремонтно/тестово/извадено) |  | Да |  |
| 1.1.22. | Сигнален контакт за натегната(заредена) пружина |  | Да |  |
| 1.1.23. | Сигнален контакт за „готовност за включване“ |  | Да |  |
| 1.1.24. | Брояч на циклите |  | Да |  |
| 1.1.25. | Заключване на прекъсвача в работно/тестово/извадено положение |  | Да |  |
| 1.1.26. | Защитни капаци за клемите на фиксираната част при извадено положение |  | Да |  |
| 1.1.27. | Защита на бутоните за влючване/изключване |  | Да |  |
| 1.1.28 | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 60947-2 |  |
| 2. | Изисквания автоматично у-во. (контролер) за АВР: |
| 2.1. | Автоматично у-во. (контролер) за АВР – 1бр. |
| 2.1.1. | Производител |  | Да се посочи |  |
| 2.1.2. | Тип |  | Да се посочи |  |
| 2.1.3. | Захранване на устройството | VDC | 110 |  |
| 2.1.4. | Начин на монтаж – за лицев панел |  | Да |  |
| 2.1.5. | Съвместим с предложените въздушни прекъсвачи |  | Да |  |
| 2.1.6. | Номинално работно напрежение | VAC, 50Hz | 400 |  |
| 2.1.7. | Минимален обхват на минимално работно напрежение |  | -20%...-5%Un |  |
| 2.1.8. | Минимален обхват на максимално работно напрежение |  | +5%...+20%Un |  |
| 2.1.9. | Минимален обхват на работна честота |  | -10%...+10%fn |  |
| 2.1.10. | Работни режими (автомотично/ръчно) |  | Да |  |
| 2.1.11. | Избор на приоритетно захранване (прекъсвач) |  | Да |  |
| 2.1.12. | Наличие на бутони за управление на въздушните прекъсвачи |  | Да |  |
| 2.1.13. | Наличие на индикация за положение въздушните прекъсвачи |  | Да |  |
| 2.1.14. | Наличие на индикация за задействала защитна функция |  | Да |  |
| 2.1.15. | Бутони за избор на режими на работа и насройки |  | Да |  |
| 2.1.16. | Степен на защита | IP | ≥20 |  |
| 2.1.17. | Автоматичното у-во. (контролер) за АВР да отговаря на следните стандарти |  | IEC/EN 50178 |  |
| 3. | Изисквания към тоководещи медни шини |
| 3.1. | Номинален ток | А | ≥600 |  |
| 3.2. | Устойчивост на ток на късо съединение | kА | ≥40 |  |
| 3.3. | Номинално напрежение | VAC | ≥400 |  |
| 3.4. | Да отговаря на стандарт |  | EN 61439-1 |  |
| 3.5. | Тоководещите медни шини да бъдат разположени по приложените чертежи. |  | Да |  |
| 4. | Изисквания към евро шините(35мм DIN): |
| 4.1. | Да отговарят на стандарт |  | EN 60715:2018 |  |
| 4.2. | Да са изработени от поцинкована стомана |  | Да |  |
| 4.3. | Дълбочина на шината | mm | 15 |  |
| 4.4. | Наличие на монтажни отвори |  | Да |  |
| 4.5. | Евро шините да бъдат разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 5. | Изисквания към клемите: |
| 5.1. | Размер на клемите съответващ на присъединения проводник с максимално сечение: | mm | 4 |  |
| 5.2. | Начин на монтаж – за евро шина (35мм DIN) |  | Да |  |
| 5.3. | Присъединяването на проводниците към клемата да се осъществява с винтова технология. |  | Да |  |
| 5.4. | Всички клеми да отговарят на стандарт: |  | IEC/EN 60947-7-1 |  |
| 5.5. | Клемите да са устойчиви на електролитна корозия и ръжда, негорими с повишена устойчивост на чупене, изолационния материал да не абсорбира влага. |  | Да |  |
| 5.6. | Комплектоването на клеморедите да съдържа пълен набор от клеми и аксесоари към тях: Номерацията на клемите да се осъществи така, че всички клеми в таблото да формират съответните клемореди: Клеморед управление на АВР -Х1 Клеморед вериги РЗ-6,3kV. -ХТR1 Клеморед вериги РЗ-20kV. -XTR2 Клемореди токови вериги 0,4kV. -ХТ1: и -ХТ2: Клеморед напреженови вериги 6,3kV. -ХV1: Клеморед напреженови вериги 20kV. -XV2: Клеморед напреженови вериги 0,4kV. -XV3: Клеморед 110VDC. -XDC: |  | Да |  |
| 5.7. | Клемите да са групирани и разположени по приложените чертежи. |  | Да |  |
| 6. | Изисквания към кабелните канали: |
| 6.1. | Да отговарят на стандарти |  | DIN 43659, IEC 60695-2-1/1 |  |
| 6.2. | Материал |  | Поливинил-хлорид |  |
| 6.3. | Тип |  | Перфориран |  |
| 6.4. | Размер (Ш/Д) | mm | 60x60 |  |
| 6.5. | Кабелните канали да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 7. | Изисквания към токов трансформатор – 12бр. |
| 7.1. | Преводно отношение | A | 600/5 |  |
| 7.2. | Клас на точност | - | ≤ 0,5 |  |
| 7.3. | Мощност | VA | ≥ 5 |  |
| 7.4. | Тип |  | проходен |  |
| 7.5 | Токовите трансформатори да отговарят на стандарти: |  | БДС EN 61869-1:2009; БДС EN 61869- 2:2012 или еквивалентни |  |
| 7.6. | Номинално работно напрежение | VAC | ≥400 |  |
| 7.7. | Отвор на токовият трансформатор (проходен тип) – съобразен с тоководещата шина |  | Да |  |
| 7.8 | Токовите трансформатори да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 8. | Изисквания към Амперметър - щитов: (индиректен) - 6бр. |
| 8.1. | Габаритните размери | mm | Да се посочи |  |
| 8.2. | Тип – стрелкови |  | Да |  |
| 8.3. | Вход съобразен с токовите трансформатори | А | 5 |  |
| 8.4. | Минимален диапазон на показващата скала | А | 0-600 |  |
| 8.5. | Клас на точност: | - | ≤1,5 |  |
| 8.6. | Монтаж- за лицев панел |  | Да |  |
| 8.7. | Степен на защита | IP | ≥20 |  |
| 8.8. | Амперметрите да отговарят на стандарти: |  | IEC 61010-1, IEC 61000-4, IEC 61051-1. |  |
| 8.9. | Консумирана мощност – съобразен с токовия трансформатор |  | Да |  |
| 8.10. | Амперметрите да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 9. | Изисквания към Волтметър 400VAC - щитов - 1бр. |
| 9.1. | Габаритни размери | mm | Да се посочи |  |
| 9.2. | Тип |  | стрелкови |  |
| 9.3. | Вход | VAC | 0-500 |  |
| 9.4. | Скала | V | 0-500(400) |  |
| 9.5. | Клас на точност | - | ≤1,5 |  |
| 9.6. | Монтаж- за лицев панел |  | Да |  |
| 9.7. | Степен на защита | IP | ≥30 |  |
| 9.8. | Волтметътрът да отговарят на стандарти: |  | IEC 61010-1, IEC 61000-4, IEC 61051-1. |  |
| 9.9. | Устойчивост на претоварване за време ≥5сек. |  | ≥2*Un |  |
| 9.10. | Волтметърът да бъде разположен по приложените чертежи |  | Да |  |
| 10. | Изисквания към Волтметър 6,3kVAC - щитов (индиректен) - 1бр. |
| 10.1. | Габаритни размери | mm | Да се посочи |  |
| 10.2. | Тип |  | стрелкови |  |
| 10.3. | Вход | VAC | 100 |  |
| 10.4. | Минимален обхвад на скалата | kV | 0-6,3 |  |
| 10.5. | Клас на точност | - | ≤1,5 |  |
| 10.6. | Монтаж- за лицев панел |  | Да |  |
| 10.7. | Степен на защита | IP | ≥20 |  |
| 10.8. | Волтметътрът да отговарят на стандарти: |  | IEC 61010-1, IEC 61000-4, IEC 61051-1. |  |
| 10.9. | Устойчивост на претоварване за време ≥5сек. |  | ≥2*Un |  |
| 10.10. | Волтметърът да бъде разположен по приложените чертежи |  | Да |  |
| 11. | Изисквания към Волтметър 20kVAC - щитов (индиректен) - 1бр. |
| 11.1. | Габаритни размери | mm | Да се посочи |  |
| 11.2. | Тип |  | стрелкови |  |
| 11.3. | Вход | VAC | 100 |  |
| 11.4. | Минимален обхвад на скалата | kV | 0-20 |  |
| 11.5. | Клас на точност | - | ≤1,5 |  |
| 11.6. | Монтаж- за лицев панел |  | Да |  |
| 11.7. | Степен на защита | IP | ≥20 |  |
| 11.8. | Волтметътрът да отговарят на стандарти: |  | IEC 61010-1, IEC 61000-4, IEC 61051-1. |  |
| 11.9. | Устойчивост на претоварване за време ≥5сек. |  | ≥2*Un |  |
| 11.10. | Волтметърът да бъде разположен по приложените чертежи |  | Да |  |
| 12. | Изисквания към цифрова релейна защита (РЗ) - 2бр. |
| 12.1 | Производител |  | Да се посочи |  |
| 12.2. | Тип |  | Да се посочи |  |
| 12.3 | Минимален диапазон на работната температура | °С | (- 5 ) ÷ (+50) |  |
| 12.4 | Начин на монтаж – за вграден монтаж (flush mounting) |  | Да |  |
| 12.5 | Клемите за измервателни вериги да са от задната страна на РЗ. Изисквания към клемите за токови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 4 mm2, за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 2,5 mm2 Специални накрайници и куплунги не се допускат |  | Да |  |
| 12.6. | Степен на защита: |
| 12.6.1. | Степен на защита на кутията | IP | ≥20 |  |
| 12.6.2. | Степен на защита на лицевия панел | IP | ≥40 |  |
| 12.7. | Размер и тегло: |
| 12.7.1 | Височина | mm | Да се посочи |  |
| 12.7.2. | Ширина | mm | Да се посочи |  |
| 12.7.3. | Дълбочина | mm | Да се посочи |  |
| 12.7.4. | Тегло | кг. | Да се посочи |  |
| 12.8. | Проектен живот | години | ≥20 |  |
| 12.9. | Всяка РЗ да бъде цифрова, комплексна, с местна сигнализация, регистър на аварийна информация, регистър на аварийни процеси, енергонезависима памет, дисплей за визуализация на величини и оперативна информация. |  | Да |  |
| 12.10. | Всяка РЗ да има самодиагностика и при повреда да генерира сигнал за неизправност. |  | Да |  |
| 12.11. | Цифровите входове, изходи и светодиодна индикация да са свободно програмируеми по действие и продължителност. |  | Да |  |
| 12.12. | При отпадане на захранването на РЗ да се запазват въведените настройки, аварийната информация и регистратора на процеси. |  | Да |  |
| 12.13. | Всеки запис да съдържа астрономическо време и пълен запис на събитието. |  | Да |  |
| 12.14. | РЗ да притежава стандартен интерфейс за комуникация по локална мрежа и с РС за конфигуриране и четене на данни със съответното програмно осигуряване |  | Да |  |
| 12.15. | Отделяната от РЗ топлина да се отвежда само по естествен път. Не се допуска принудено охлаждане, включително и на захранващите блокове. |  | Да |  |
| 12.16. | Да се представят актуални каталози с технически параметри на всички РЗ. |  | Да |  |
| 12.17. | Да се представят инструкции за монтаж и въвеждане в експлоатация на всички предложени РЗ, вкл. чертеж с размери и принципна ел. схема. |  | Да |  |
| 12.18. | Да се представят копия на протоколи от заводски изпитания или изпитания от акредитирана лаборатория на обектите на поръчката, съгласно изискванията на посочените стандарти, с копие на приложен списък на изпитанията. |  | Да |  |
| 12.19. | Указания за правилна експлоатация, монтаж, поддръжка и ремонт с оглед опазване на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите от замърсяване. |  | Да |  |
| 12.20. | Да се предостави актуален софтуер за настройка и визуализация на процесите за типа РЗ, обект на поръчката, последна версия. |  | Да |  |
| 12.20.1. | Участникът трябва да осигури лиценз за ползване на софтуера (при необходимост). |  | Да |  |
| 12.20.2. | Софтуерът на всяка РЗ трябва да изпълнява следните функции: - управление и блокировки на команди към оборудването - сигнализиране и архивиране на състоянието на оборудването - измерване на аналоговите величини - изчисляване на аналогови величини - съхраняване на събития и измерени аналогови стойности - архивиране, обработка и визуализиране на данни от авариен регистратор - настройка и конфигуриране на защитните и логически функции - самотестване и самодиагностика |  | Да |  |
| 12.21. | Документация към доставените релейни защити (РЗ): |
| 12.21.1. | Документация за целия хардуер, софтуер и фирмуер на РЗ |  | Да |  |
| 12.21.2. | Документацията трябва да съдържа схеми на всички входно/ изходни вериги, начин на действие, диагностика |  | Да |  |
| 12.21.3. | Документацията за софтуера и фирмуера, които се осигуряват с доставката, трябва да включва най-малко: - опис на всички програмни модули - преглед на функционалните възможности за всяка подсистема на РЗ, вкл. с опростени блокови схеми и кратко описание - упътване за всички софтуерни и фирмуерни стандартни понятия, използвани в документацията |  | Да |  |
| 12.22. | Да се предостави кабел за връзка за типа РЗ, обект на поръчката, или друго техническо решение за комуникация. |  | Да |  |
| 12.23. | Номинално захранващо напрежение | V | 110V DC ±20% |  |
| 12.24. | Консумирана мощност от устройството при нормален режим на работа (W) | W | Да се посочи |  |
| 12.25. | Цифрови изходи: |
| 12.25.1. | Брой цифрови изходи | Бр. | ≥4 |  |
| 12.25.2. | Номинално работно напрежение на изходните контакти | V | 110V DC ± 20% |  |
| 12.25.3. | Време на заработване | ms | ≤50 |  |
| 12.25.4. | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 110V DC) | A | ≥0,1 |  |
| 12.25.5. | Траен допустим ток през затворен контакт (при 110V DC) | A | ≥1 |  |
| 12.26. | Аналогови входове: |
| 12.26.1. | Брой аналогови токови входове | Бр. | ≥4 |  |
| 12.26.2. | Номинален ток | A | 5 |  |
| 12.26.3. | Консумирана мощност от токов вход | VA | ≤1 |  |
| 12.26.4. | Претоварване в токовите вериги - трайно |  | 4 In |  |
| 12.26.5. | Претоварване в токовите вериги за 1s. |  | 100 In |  |
| 12.26.6. | Претоварване в токовите вериги за 10s. |  | 30 In |  |
| 12.27. | Цифрови входове |
| 12.27.1. | Брой цифрови входове | Бр. | ≥4 |  |
| 12.27.2. | Номинално захранващо напрежение | V | 110V DC ± 20% |  |
| 12.27.3. | Праг на заработване | %Un | ≥55% Un |  |
| 12.28. | Измервани и/ или изчислени величини |
| 12.28.1. | Фазови токове и измерен / изчислен ток 3Io. |  | Да |  |
| 12.29. | Функции на лицевия панел: |
| 12.29.1. | Брой на свободно програмируемите светодиодни индикатори | Бр. | ≥4 |  |
| 12.29.2. | Наличие на дисплей с информация за текущото състояние на входно-изходната част, за работата на РЗ, за работата на аварийния регистратор и на регистратора на събития |  | Да |  |
| 12.29.3. | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация, за настройка и конфигуриране |  | Да |  |
| 12.30. | Комуникации: |
| 12.30.1. | Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс за връзка с РС в локална мрежа, за настройка, конфигуриране и архивиране на данни. |  | Да |  |
| 12.30.2. | Наличие на стандартен интерфейс и стандартен протокол за обмен на данни със система от по високо ниво съгласно IEC 61850. |  | Да |  |
| 12.31. | Функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор: |
| 12.31.1. | Наличие на функция “регистратор на събития” (eventrecorder) |  | Да |  |
| 12.31.2. | Точност на записа от часовника при регистриране на събития | ms | ≤1 |  |
| 12.31.3. | Обем на буфера за регистриране на събития – брой събития и вид на информацията за всяко | Бр. | ≥50 |  |
| 12.31.4. | Наличие на функция “авариен регистратор” (disturbancerecorder) |  | Да |  |
| 12.31.5. | Автоматично регистриране на промяна в състоянието на цифровите входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес |  | Да |  |
| 12.31.6. | Продължителност на запис на disturbancerecorder | s | ≥10 |  |
| 12.31.7. | Брой записи | Бр. | ≥4 |  |
| 12.31.8. | Следене на всички аналогови величини (измерени и изчислени). |  | Да |  |
| 12.31.9. | Следене на всички цифрови входове |  | Да |  |
| 12.32. | Информационни функции: |
| 12.32.1 | Програмно осигуряване за PC за настройка и конфигуриране на устройството |  | Да |  |
| 12.32.2 | Програмно осигуряване за PC за получаване и анализ на данните от аварийния регистратор на устройството |  | Да |  |
| 12.33. | Функционални изисквания към максимално токова защита (МТЗ): |
| 12.33.1. | Наличие на функция МТЗ |  | Да |  |
| 12.33.2. | Брой стъпала с независимо от тока времезакъснение | Бр. | ≥2 |  |
| 12.33.3. | Независима настройка по време на всяко стъпало |  | Да |  |
| 12.33.4. | Минимален диапазон на настройка по ток | %In | 10÷200 |  |
| 12.33.5. | Точност на заработване в % от настройката | % | Да се посочи |  |
| 12.33.6. | Минимален диапазон на настройка по време | s | 0,1÷10 |  |
| 12.33.7. | Минимална стъпка на настройка на времената | s | 0,1 |  |
| 12.34. | Функционални изисквания към логическите функции: |
| 12.34.1 | OR, AND, NOR |  | Да |  |
| 12.34.2 | TIMER |  | Да |  |
| 12.34.3. | Други логически функции |  | Да се посочи |  |
| 12.35. | Тестове и стандарти |
| 12.35.1. | Диелектрична якост 2,5kV, 50Hz |  | IEC 60255-5 |  |
| 12.35.2. | Диелектрична якост с импулсни напрежение |  | IEC 60255-5, class 3 |  |
| 12.35.3. | Високочестотни смущения |  | IEC 255-22-1, class 3 |  |
| 12.35.4. | Електростатичен разряд |  | IEC 255-22-2, class3 IEC 61000-4-2, class 3 |  |
| 12.35.5. | Бързи преходни смущения |  | IEC 255-22-4, class 4 IEC 61000-4-4, class 4 |  |
| 12.35.6. | Електромагнитни смущения (25-1000 MHz) |  | IEEE/ANSI C37.90.2 |  |
| 12.35.7. | Смущения от пренапрежения (Surgeimmunity) |  | IEC 61000-4-5, class 3 |  |
| 12.35.8. | Радиочестотни смущения 0,15 MHz до 80 MHz амплитудно модулирани 80% 1kHz |  | IEC 61000-4-6, class 3 |  |
| 12.35.9. | Електромагнитни смущения до 1000 MHz амплитудно модулирани. |  | IEC 61000-4-3, class 3 |  |
| 12.35.10. | Електромагнитни смущения 900 MHz, 10V/m импулсно модулирани |  | IEC 61000-4-3 / ENV50204, class 3 |  |
| 12.35.11. | Пулсиращи магнитни полета |  | IEC 61000-4-8 IEC 60255-6 |  |
| 12.35.12. | Излъчване на високочестотни смущения |  | EN 50081 IEC-CISPR22 |  |
| 12.35.13. | Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването |  | IEC 60255-11 |  |
| 12.35.14. | Температурни влияния |  | IEC 60255-6 IEC 60068-2-1 IEC 600682-2 |  |
| 12.35.15. | Влажност |  | IEC 60068-2-3 |  |
| 12.35.16. | Вибрации |  | IEC 255-21-1 |  |
| 12.35.17. | Удар |  | IEC 255-21-2 |  |
| 12.35.18 | Сеизмични влияния |  | IEC 255-21-3 |  |
| 13. | Изисквания към режимни ключове: 2бр. |
| 13.1. | Режимнен ключ: |
| 13.1.1 | Размери (в/ш/д) mm |  | Да се посочи |  |
| 13.1.2. | Брой позиции | Бр. | 3 |  |
| 13.1.3. | Брой контакти (НО) | Бр. | ≥4 |  |
| 13.1.4. | Номинално напрежение | VAC | 220/380 |  |
| 13.1.5. | Номинален ток | А | ≥10 |  |
| 13.1.6. | Надпис на панела |  | 1-0-2 |  |
| 13.1.7. | Минимален диапазон на работната температура | °С | (- 10 ) ÷ (+50) |  |
| 13.1.8. | Ключът да отговарят на стандарти |  | IEC 60947-3 |  |
| 13.1.9. | Ключът да е разположен по приложените чертежи |  | Да |  |
| 13.2. | Ключ – избор на приоритетен прекъсвач: |
| 13.2.1. | Размери (в/ш/д) - mm |  | Да се посочи |  |
| 13.2.2. | Брой позиции | Бр. | 2 |  |
| 13.2.3. | Брой контакти (НО) | Бр. | ≥2 |  |
| 13.2.4. | Номинално напрежение | VAC | 220/380 |  |
| 13.2.5. | Номинален ток | А | ≥10 |  |
| 13.2.6. | Надпис на панела |  | 1-2 |  |
| 13.2.7. | Минимален диапазон на работната температура | °С | (- 10 ) ÷ (+50) |  |
| 13.2.8. | Ключът да отговарят на стандарти |  | IEC 60947-3 |  |
| 13.2.9. | Ключът да е разположен по приложените чертежи |  | Да |  |
| 14. | Изисквнания към бутони за управление от мноемо схема – 4бр. |
| 14.1. | Бутон (включване) – червен: |
| 14.1.1 | Брой | Бр. | 2 |  |
| 14.1.2. | Размер - mm |  | Да се посочи |  |
| 14.1.3. | Брой контакти | Бр. | ≥1 |  |
| 14.1.4. | Начин на действие (OFF-ON) |  | Да |  |
| 14.1.5. | Номинално напрежение | VAC | 220 |  |
| 14.1.6. | Номинален ток | А | 10 |  |
| 14.1.7. | Бутоните да са разположени по приложените схеми |  | Да |  |
| 14.2. | Бутон (изключване) – зелен: |
| 14.2.1 | Брой | Бр. | 2 |  |
| 14.2.2. | Размер - mm |  | Да се посочи |  |
| 14.2.3. | Брой контакти | Бр. | ≥1 |  |
| 14.2.4. | Начин на действие (OFF-ON) |  | Да |  |
| 14.2.5. | Номинално напрежение | VAC | 220 |  |
| 14.2.6. | Номинален ток | А | 10 |  |
| 14.2.7. | Бутоните да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 15. | Изисквания към индикаторни(сигнални) лампи за мнемо схема – 12бр. |
| 15.1. | Лампа сигнална – зелена: |
| 15.1.1. | Брой | Бр. | 4 |  |
| 15.1.2. | Размер - mm |  | Да се посочи |  |
| 15.1.3. | Вид светлинен източник - LED |  | Да |  |
| 15.1.4. | Номинално напрежение | VDC | 110V |  |
| 15.1.5. | Експлоатационен живот | час | ≥30000 |  |
| 15.1.6. | Лампите да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 15.2. | Лампа сигнална – червена: |  |  |  |
| 15.2.1. | Брой | Бр. | 4 |  |
| 15.2.2. | Размер - mm |  | Да се посочи |  |
| 15.2.3. | Вид светлинен източник - LED |  | Да |  |
| 15.2.4. | Номинално напрежение | VDC | 110V |  |
| 15.2.5. | Експлоатационен живот | час | ≥30000 |  |
| 15.2.6. | Лампите да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 15.3. | Лампа сигнална – жълта: |  |  |  |
| 15.3.1. | Брой | Бр. | 2 |  |
| 15.3.2. | Размер - mm |  | Да се посочи |  |
| 15.3.3. | Вид светлинен източник - LED |  | Да |  |
| 15.3.4. | Номинално напрежение | VDC | 110V |  |
| 15.3.5. | Експлоатационен живот | час | ≥30000 |  |
| 15.3.6. | Лампите да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 15.4. | Лампа сигнална – жълта: |  |  |  |
| 15.4.1. | Брой | Бр. | 2 |  |
| 15.4.2. | Размер - mm |  | Да се посочи |  |
| 15.4.3. | Вид светлинен източник - LED |  | Да |  |
| 15.4.4. | Номинално напрежение | VAC | 220V |  |
| 15.4.5. | Експлоатационен живот | час | ≥30000 |  |
| 15.4.6 | Лампите да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 16. | Изисквания за миниатюрни помощни релета (комплект с основа) - 2бр. |
| 16.1. | Номинално напрежение на бобината | VDC | 110 |  |
| 16.2. | Брой превключващи контакти (НО/НЗ) | Бр. | ≥4 |  |
| 16.3. | Номинален ток на контактите при 110VDC | A | ≥6 |  |
| 16.4. | Начин на монтаж – евро шина (DIN 35мм). |  | Да |  |
| 16.5. | Релетата да са монтирани по приложените чертежи |  | Да |  |
| 17. | Изисквания към автоматични предпазители DC; 2Р (двуполюсни) – 3бр. |
| 17.1. | Номинално работно напрежение | VDC | ≥250 |  |
| 17.2. | Номинален ток, In | A | 6 |  |
| 17.3. | Изключвателна възможност, Icu (220VDC) | kA | ≥15 |  |
| 17.4. | Работна изключвателна възможност, Ics (220VDC) | kA | ≥15 |  |
| 17.5. | Магнитно изключване |  | Крива С |  |
| 17.6. | Термично изключване |  | Да |  |
| 17.7. | Минимален диапазон на работната температура | °С | (- 10 ) ÷ (+ 50) |  |
| 17.8. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 17.9. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  |
| 17.10. | Предпазителите да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| 18. | Изисквания към автоматичен прекъсвач 3 Р, 4 А(напреженови вериги) - 3 бр. |
| 18.1. | Номинално работно напрежение | VAC, 50 H | ≥ 400 |  |
| 18.2. | Номинален ток, In | А | 4 |  |
| 18.3. | Изключвателна възможност, Icu при 380/415VAC, 50 Hz | кА | ≥ 10 ≥ 30 |  |
| 18.4. | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | кА | ≥ 30 |  |
| 18.5. | Магнитно изключване |  | Да |  |
| 18.6. | Да може да работи в диапазон на околната температура (- 15) °С ÷ (+55) °С |  | Да |  |
| 18.7. | Клемите на прекъсвача да осигуряват присъединяване на кабел със сечение ≥ 6 | mm2 | Да |  |
| 18.8. | Начин на монтаж |  | Евро шина (35мм DIN) |  |
| 18.9. | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт |  | IEC/EN60898-1 и/или IEC/EN 60947-2 |  |
| 18.10. | Предпазителите да са разположени по приложените чертежи |  | Да |  |
| Цена в лева без ДДС за оборудвано табло за СН 0,4 кV |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от графа “Предложение на Участника”

2.Освен попълването на таблицата Участникът трябва да представи подробни сведения за функционалните характеристики и технически параметри за предлаганите от него табла.

3. Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

III. Обособена позиция 3: ПАВЕЦ "Белмекен"  Нов силов извод 1000 А в ЗРУ СН 0,4 kV - проектиране и изпълнени

| No. | Технически и функционални изисквания | Еди-ница | Изисквания на Възложителя | Предложение на участникът |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | Общи изисквания |  |  |  |
| 1. | Външни размери |  |  |  |
| 1.1 | Височина | mm | 2200 |  |
| 1.2 | Ширина | mm | 400 |  |
| 1.3 | Дълбочина | mm | 600 |  |
| 2. | Външен цвят на покритието. |  | RAL7032S или еквивалентен |  |
| 3. | Номинално работно напрежение | VAC 50Hz | ≥690 |  |
| 4. | Номинален ток, In | А | 1000 |  |
| 5. | Краткотраен ток на късо съединение | kA | ≥50 |  |
| 6. | Минималната степен на защита на таблото за монтаж във вътрешни помещения . | IP | ≥30 |  |
| 7. | Естествената вентилация на таблото да бъде съобразена с топлината отделяна от монтираното оборудване. |  | Да |  |
| 8. | Закрепването на таблото към пода да бъде посредством метални болтове. |  | Да |  |
| 9. | Наличие на отваряща се предна врата, позволяваща достъп до вътрешността на таблото в цялата му височина (дясно отваряне). |  | Да |  |
| 9.1 | Ъгълът на завъртане на вратата до крайно отворено положение не трябва да е по- малък от 130°. |  | Да |  |
| 9.2 | Отвор с размери съобразени с размера на предложения прекъсвач разположени по приложения чертеж. |  |  |  |
| 10. | Аранжировка на вътрешното пространство на таблото |  |  |  |
| 10.1 | На дъното на шкафа отдолу, да бъде предвиден подходящ отвор за преминаване на входящите и изходящите кабели и шина за фиксирането и укрепването им. |  | Да |  |
| 10.2 | Захранването на първичната страна на прекъсвач 0,4kV от горните клеми да бъде изпълнено с шини, които да служат за връзка със съществуващото поле СН разположени в горния край на таблото. |  | Да |  |
| 10.3 | От долните клеми на прекъсвач 0,4kV до събирателните шини, разположени хоризонтално в долната част на таблото, чрез които се извършва връзка към силови кабели да бъде изпълнено с шини. |  | Да |  |
| 10.4 | В долната част на таблото да бъдат разположени земна и нулева шина. |  | Да |  |
| 11. | В долната част на таблото да има подложка разположена по приложения чертеж |  | Да |  |
| 12. | Таблото да отговаря на изискванията на стандарт |  | БДС EN61439-1 БДС EN61439-2 |  |
| Б. | Общи изисквания към оборудването монтирано в таблото |
| 1. | Изисквания към автоматичен прекъсвач 3 P, 1000 A |
| 1.1 | Номинално работно напрежение | VAC, 50 Hz | ≥690 |  |
| 1.2 | Номинален ток, In | A | 1000 |  |
| 1.3 | Изключвателна възможност, Icu при 380/415 VAC, 50 Hz | kA | ≥50 |  |
| 1.4 | Работна изключвателна възможност, Ics при 380/415 VAC, 50 Hz | kA | ≥36 |  |
| 1.5 | Защита от претоварване, с ток Ir и времезакъснение, t с минимален диапазон на настройка: | А | 0.5 ÷ 1In, 3.0 ÷ 16 (s) |  |
| 1.6 | Мигновенна МТЗ, Isd С минимален диапазон на настройка: | А | 1.5 ÷ 10 In |  |
| 1.7 | Да има помощни контакти – минимум ( 1NО+1NC) |  | Да |  |
| 1.8 | Да може да работи в диапазон на околната температура (-15) оС ÷ (+55) оС |  | Да |  |
| 1.9 | Автоматичния прекъсвач да отговаря на стандарт БДС EN 60947-2 |  | Да |  |
| 1.10 | Начин на монтаж |  | Изваждаем, на шаси |  |
| 1.11 | Автоматичния прекъсвач да гарантира не по- малко от 10000 механични цикъла вкл/изкл. |  | Да |  |
| 1.12 | Автоматичния прекъсвач да гарантира не по- малко от 5000 електрически комутационни цикъла вкл/изкл., при ток равен на номиналния |  | Да |  |
| 1.13 | Автоматичния прекъсвач да бъде с моторно задвижване, с оперативно напрежение - 220 VDC |  | Да |  |
| 1.14 | Автоматичния прекъсвач да има възможност за заключване или блокиране в отворено положение |  | Да |  |
| 1.15 | Да отговаря на стандарт |  | IEC 60947-2 или eквивалентно/и |  |
| 1.16 | Брой полюси | 3 | Да |  |
| 2. | Изисквания към тоководещите шини: |
| 2.1 | Да отговаря на стандарт |  | IEC/EN 61439-1 |  |
| 2.2 | Номинален ток | А | ≥1000 |  |
| 2.3 | Устойчивост на ток на късо съединение | А | ≥35 000 |  |
| 2.4 | Номинално напрежение | VAC | ≥415 |  |
| 2.5 | Минимален диапазон на работната температура | оС | (-15) ÷ (+55) |  |
| 2.6 | При монтажа на шините трябва да са спазени минималните изолационни разстояния между тях, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 9.6.2004г. |  | Да |  |
| Цена в лева без ДДС за Нов силов извод 1000 А в ЗРУ СН 0,4 kV |  |

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е ……… (………….) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателни писмо от страна на Изпълнителя.

Гаранционен срок надоставените материали ……….(…………..), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Цената,сроковете и техническите параметри са определени при пълно съответствие с Приложение 1 - спецификация от поканата за пазарна консултация.

Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от графа “Предложение на Участника”

2.Освен попълването на таблицата Участникът трябва да представи подробни сведения за функционалните характеристики и технически параметри за предлаганите от него табла.

3. Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата: …………..																				ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)